| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11a |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз – это небольшие  термочувствительные  оросительные спринклеры со стеклянной колбой, существуют с различными покрытиями, температурами срабатывания и К-факторами, для того, чтобы отвечать всем требованиям проектирования. В декоративных целях для получения разных цветов могут использоваться специальные покрытия из полиэстера, политетрафлюороэтилена и никеля. Кроме того, эти покрытия были разработаны  для установки в агрессивной среде и их коррозионно-устойчивое свойство внесено в таблицу одобрений. (Примечание: FM Global одобрил ENT покрытие как коррозионно-устойчивое. FM Global не имеет классификации для PTFE и полиэстерных покрытий, как коррозийно стойких..)

Спринклеры стандартного срабатывания Viking могут быть заказаны и/или использованы  в качестве открытых спринклеров (без стеклянной колбы и седла) в дренчерных системах. См. Инструкцию по Заказу на странице 11b.

2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перечислен в cULus в категории VNIV

Одобрен FМ: класс спринклеров 2001,2002,2006,2015,2017,2043

Одобрен NYC: MEA 89-92-E, том 12

Сертифицирован ABS: сертификат 04-HS407984A-PDA

Одобрен VdS: сертификат G4040096, G4040098, G4060058, G4060059, G4980001, G4980002, G4980005 и G4980007

Одобрен LPC: рег. № 096е/06 и 167а/04

Сертифицирован СЕ: Стандарт EN 12259-1, EC-сертификат соответствия 0786-CPD-40141, 0786- CPD-40181, 0832- CPD-2001 и 0832-CPD-2003

Сертифицирован MЕD: Стандарт EN 12259-1, EC-сертификат соответствия 0832-MED-1003 и 0832- MED-1008 и RINA-сертификат № MED497705C5

Примечание: Остальные международные сертификаты одобрения доступны по запросу.

См. Таблицу Одобрений 1-3 и таблицу Критерии Дизайна на стр. 11d-f, которые описывают требования cULus и Таблицу Одобрений 4-5 и Критерии Дизайна на стр.11g-f для FМ одобрений, которым надо следовать.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спецификация:

Выпускается с – 1997 г.

Минимальное рабочее давление: 7 Пси (0,5бар)

Максимальное рабочее давление: Спринклеры VK023 и VK122 предназначены для использования в диапазоне рабочего давления воды от 7 psi (0,5 bar) до 250 psi (17 bar) для систем с высоким давлением. Спринклеры HP (high pressure – высокого давления) могут обозначаться цифрой «250» на дефлекторе. Для всех остальных, не перечисленных выше, максимальное рабочее давление составляет 175 psi (12 bar).

Гидростатически испытан на заводе: до 500 PSI (34,5 bar)

Диаметр резьбы: См. Таблицу Одобрений

Номинальный К-фактор: См. Таблицу Одобрений

Температура жидкости в колбе до -55 0C

Общая длина: См. Таблицу Одобрений

Сведения  сULus, FM-одобрения, и установки NFPA 13 требуют минимум 7 Пси (0,5 бар). Минимальное рабочее давление для LPCB и CE одобрений только 5 Пси  (0,35 бар).

Стандарты материалов:

Отливка корпуса: Латунь UNS-C84400 или латунь QM для спринклеров 12987. Латунь UNS-C84400 для всех остальных спринклеров.

Дефлектор: Фосфорная бронза UNS-C51000 или медь UNS-C19500 для спринклеров 12987, 10142, 10170, 10173, 10223                      Латунь UNS-C26000 для всех остальных спринклеров.

Втулка (для спринклеров 09994, 10189, 10221 и 10222): Латунь UNS-C36000

Form No. F_100397

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11b |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Колба: Стекло, номинальный диаметр 5 мм

Герметичный Комплект Беллевильских Пружин: Никелевый сплав, покрытый с обеих сторон слоем PTFE.

Винт: Латунь UNS-C36000

Седло для спринклеров 09994: Латунь UNC-C31400 или UNS-C31600

Седло и Комплект Втулок  для всех остальных спринклеров: Медь UNS-C11000 и Нержавеющая Сталь UNS-S30400

Крепление Седла(для спринклеров 10189 и 10221): Латунь UNS-C36000

Для спринклеров с покрытием PTFE:  Беллевильская Пружина – Без покрытия, Винт – Никелированный, Седло –покрытие PTFE

Для спринклеров с полиэстерным покрытием:  Беллевильская Пружина – Без покрытия

Для спринклеров с покрытием ENT: Беллевильская Пружина – Без покрытия, Винт и Седло-покрытие ENT.

*не одобрено FM

Информация по заказу: (также См. последнее издание прайс-листа Viking)

Чтобы заказать Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз, добавьте сначала

подходящую букву обозначения материала спринклера, а затем температуру срабатывания к артикулярному базовому номеру спринклера.

Материал спринклера: Латунь = А, Хром = F, Белый полиэстер = M-/W, Черный полиэстер = M-/B, Черный Тефлон® = N, Восковое покрытие = C, Восковое Покрытие по Полиэстеру = V-/W, ENT=JN

Температура срабатывания (0C): 570  = A, 680 = B, 790 = D, 930 = E, 1000 = M, 1410 = G, 1820 = H,  2600 = L, ОТКРЫТ = Z (только PTFE).

Например, спринклер VK102 с резьбой ½’’, материал – Латунь, и температура срабатывания -680 = Артикул № 12987AB

Имеющиеся материалы и температуры срабатывания:См. Таблицу 1

Аксессуары: (также см. раздел «Аксессуары Спринклеров» в техническом каталоге Viking.)

Спринклерный ключ:

A. Стандартный ключ: артикул № 10896W/B (выпускается с 2000)

B. Ключ для углубленных спринклеров: артикул № 16036W/B** (выпускается с 2003)

C. Дополнительный инструмент для установки/снятия защитной крышки ** Номер 15915 (выпускается с 2010 года.)

D. Ключ для спринклеров, покрытых воском: артикул № 13577W/B** (выпускается с 2006)

* требуется храповик ½’’ (нет в наличии Viking).

** Позволяет использовать с пола путем присоединения трубы  диаметром 1" CPVC к инструменту. Идеально подходит для спринклерных ящиков. См. бюллетень F_051808

Спринклерные Ящики:

A. Для шести спринклеров: артикул № 01724А (выпускается с 1971)

B. Для двенадцати спринклеров: артикул №01725А (выпускается с 1971)

4. УСТАНОВКА

См. Стандарты Установки в подходящем разделе NFPA.

5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Во время пожара, теплочувствительная жидкость в колбе расширяется в объеме, и стекло лопается, отпуская устройство седла и уплотнительной пружины. Вода, текущая через отверстие спринклера, отражается от дефлектора, формируя однородное орошение для тушения или контроля пожара.

6. ОСМОТРЫ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информацию по Осмотрам, Тестированиям и Обслуживанию см. в

NFPA25.

7.ПОСТАВКА

Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз можно приобрести через сеть

национальных или международных дистрибьюторов. Для определения ближайшего к Вам дистрибьютора обращайтесь

к веб-сайту или свяжитесь с корпорацией Viking.

8. ГАРАНТИИ Подробные условия гарантии см. в действующем прейскуранте или свяжитесь c корпорацией Viking напрямую.

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11c |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| ТАБЛИЦА 1: МАТЕРИАЛЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СПРИНКЛЕРОВ |
| --- |
| Классификация спринклерных температур | Номинальная температура спринклера¹ | Максимальная температура окружающей среды² | Цвет Колбы |
| Обычная | 570C | 380C | оранжевая |
| Обычная | 680C | 380C | красная |
| Средняя | 790C | 650C | желтая |
| Средняя | 930C | 650C | зеленая |
| Средняя | 1000C | 650C | зеленая |
| Высокая | 1410C | 1070C | синяя |
| Очень высокая | 1820C | 1490C | фиолетовый |
| Сверх высокая³ | 2600C | 2400C | черная |
| Материал спринклера: Латунь, Хром, Белый полиэстер, Черный полиэстер, Черный PTFE и ENT Коррозионно-устойчивое покрытие 4: Белый полиэстер, Черный полиэстер и Черный PTFE для всех температур. ENT для всех температур, кроме 570C. Латунь покрытая воском, Полиэстер покрытый воском5 для спринклеров следующих температур: 570C Грязно-Белый Воск 680C Бежевый Воск 790C Коричневый Воск 930C Коричневый Воск 1000C Темно Коричневый Воск6 1410C Темно Коричневый Воск6 |
| Сноски 1Температура срабатывания спринклера указана на дефлекторе. 2Основана на NFPA-13. Могут дополниться другими ограничениями, в зависимости от пожароопасности, местоположения спринклера и других требований вышестоящих органов. См. стандарты специфических установок. 3Спринклеры сверх высокой температуры срабатывания рассчитаны на использование в духовках, сушилках или в похожих местах со средней рабочей температурой выше 1490С. Когда температура вокруг спринклера Сверх Высокой температуры срабатывания опускается ниже 1490C, время срабатывания спринклера может сильно увеличиться. 4Коррозионно-устойчивые покрытия прошли тест на коррозию, потребованный органами, обозначенными в табл. Одобрений. Эти испытания не представляют и не могут отображать всевозможных условий коррозии окружающей среды. Перед установкой уточните у заказчика, что покрытия соотносятся или подходят к предполагаемым условиям. Для автоматических спринклеров, обозначенные покрытия относятся только к незащищенным внешним поверхностям. Заметьте, что на спринклерах с полиэстерным,ENT или PTFE покрытием пружина не защищена. На открытых спринклерах отверстие имеет PTFE покрытие Для автоматич. спринклеров отверстие имеет покрытие ENT. 5 Для спринклеров VK023 и VK122 материала «Полиэстер покрытый воском» в наличии не имеется. 6Точка таяния воска равна 760С для спринклеров с температурой срабатывания 1000С и 1410С. |

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11d |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| Таблица Одобрений 1 Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® Максимальное рабочее давление 175 psi (12 bar) |
| --- |
| Базовый артикул¹ | СИН | Диаметр резьбы | Номин. К-фактор | Общ. длина | Перечисления и Сертификаты³ (Также см. Критерии Дизайна на стр. 11f) |
|  |  | NPT | BSP мм | Метри- ческ.² | мм | cULus4 |  | NYC7 | VdS | LPCB | C€ | © |
| Стандартное Отверстие |
| 12987 | VK 102 | ½’’ | 15 | 80.6 | 57 | A1,B4, C5, D3, F6 |  | A1,B4, C5 | -- | -- | -- | -- |
| 1017312 | VK 102 | -- | 15 | 80.6 | 56 | A1,B4, C5, D3, F6 |  | A1,B4, C5 | A2 | A2, B4 | -- | -- |
| 18020 | VK 102 | ½’’ | 15 | 80.6 | 56 | A1,B4, C5, D3 |  | A1,B4, C5 | A2 | A2, B4 | E213 | E214.15 |
| Большое Отверстие |
| 10223 | VK 202 | ½’’ | 15 | 115.2 | 60 | A1,B4, C5, D3, F6 |  | A1,B4, C5 | A2 | -- | -- | -- |
| 10142 | VK 202 | ¾’’ | 20 | 115.2 | 59 | A1,B4, C5, D3, F6 |  | A1,B4, C5 | A2 | A2 | E313 | E314 |
| 1017016 | VK 202 | -- | 20 | 115.2 | 60 | A1,B4, C5,F6 |  | -- | A2 | A2 | E313 | E314 |
| Малое Отверстие9 |  |  |  |  |  | A1,B4, C5, D3, F6 |
| 1022111 | VK 003 | ½’’ | 15 | 40.3 | 56 | A1,B4, C5 |  | См.ссылку 8 | -- | -- | -- | -- |
| 1022210 | VK 004 | ½’’ | 15 | 60.5 | 58 | A1,B4, C5 |  | См.ссылку 8 | -- | -- | -- | -- |
| 1018910,11 | VK 003 | -- | 15 | 40.3 | 56 | A1,B4, C5 |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| Сертифицированные Температуры срабатывания (°C) A - 57° , 68 °, 79 °, 93 °, 100 °, 141 °, 182 ° В - 57° , 68 °, 79 °, 93 ° С - 141° D -260 ° E - 141 ° F - 68 °, 79 °, 93 °, 141 °, 182 ° | Сертифицированные Материалы 1 - латунь, хром , белый полиэстер5,6, черный полиэстер5,6 и черный PTFE5 2 - белый полиэстер6, черный полиэстер6, латунь, хром 3 - латунь, хром 4 - латунь с восковым покрытием и полиэстер с восковым покрытием 5 - для высоких температур 93 °C восковое покрытие (коррозионно-устойчивое); максимальная температура окружающей среды = 65 °C 5 6 - ENT5 |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с производителем. 4 Одобрено UL к применению в США и Канаде. 5 Сертифицированы cULus как коррозионно-устойчивые. 6 В наличии имеются другие цвета, к которым будут прилагаться те же перечисления и сертификаты, которые идут со стандартными расцветками. 7 Допущен к использованию Нью-Йоркский Департамент Строительства, МЕА № 89-92-Е, том XII. 8 Отвечает требованиям г. Нью-Йорка, 1 июня 2008 9 Спринклеры сверх высокой температуры срабатывания рассчитаны на использование в духовках, сушилках или в похожих местах со средней рабочей температурой выше 1490С. Когда температура вокруг спринклера сверх высокой температуры срабатывания опускается ниже 1490C, время срабатывания спринклера может сильно увеличиться. 10 Сертификаты и одобрения ограничены для применения в помещениях с низким классом пожароопасности, где применялись подобные стандарты по монтажу, только с водосигнальными системами с гидравлическими расчетами. Исключение: спринклеры c 4.2 К могут быть установлены на гидравлически рассчитанные сухотрубные системы, где трубопровод устойчив к коррозии или внутри оцинкован. 11 Отверстие спринклера с втулкой. 121 Можно заказать спринклера 10173 и 10189 в специальном заказе. 13 C€ = сертифицирован, стандарт EN 12259-1, сертификат соответствия ЕС 0832-CPD-2001 и 0832-CPD-2003. 14 C€ = сертифицирован, стандарт EN 12259-1, сертификат соответствия ЕС 0786-CPD-40141 и 0786-CPD-40181. 15 Сертифицировано MED, стандарт EN 12259-1, сертификат соответствия ЕС 0832- MED-1003 и 0832- MED-1008. 15 Сертифицировано MED, сертификат RINA № MED497705С5. |

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11e |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с производителем. 4 Одобрено UL к применению в США и Канаде. 5 Сертифицированы cULus как коррозионно-устойчивые. 6 В наличии имеются другие цвета, к которым будут прилагаться те же перечисления и сертификаты, которые идут со стандартными расцветками. 7 Допущен к использованию Нью-Йоркский Департамент Строительства, МЕА № 89-92-Е, том XII. 8 Сертификаты и одобрения ограничены для применения в помещениях с низким классом пожароопасности, где применялись подобные стандарты по монтажу, только с водосигнальными системами с гидравлическими расчетами. 9 Отверстие спринклера с втулкой. 10 Можно заказать спринклер 10173 в специальном заказе. 11 C€ = сертифицирован, стандарт EN 12259-1, ЕС-сертификат соответствия 0786-CPD-40141, 0832-CPD-2001 и 0832-CPD-2003. 12 Спринклер 1/2 "NPT с экстра-большой диафрагмой указан и одобрен только для модернизации

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11f |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| Таблица Одобрений 3(UL) Спринклеры стандартного срабатывания MicromaticHP® Максимальное рабочее давление 250 psi (17 bar) |
| --- |
| Базовый артикул¹ | СИН | Диаметр резьбы | Номин. К-фактор | Общ. длина | Перечисления и Сертификаты³ (Также см. Критерии Дизайна на стр. 11g) |
|  |  | NPT | BSP мм | Метри- ческ.² | мм | cULus4 | FM | NYC | VdS | LPCB | C€ | © |
| Стандартное Отверстие |
| 09992 | VK 122 | ½’’ | 15 | 80.6 | 58 | A1, D2 | -- | См сноску 5 | -- | -- | -- | -- |
| Малое Отверстие7 |
| 099947,8 | VK 023 | ½’’ | 15 | 40.3 | 58 | A1 | -- | См сноску 5 | -- | -- | -- | -- |
| Установлены с Углубленной Розеткой Viking Micromatic® Модели E-1 или E-2 |
| 09992 | VK 122 | ½’’ | 15 | 80.6 | 58 | C1 | -- | См сноску 5 | -- | -- | -- | -- |
| 099947,8 | VK 023 | ½’’ | 15 | 40.3 | 58 | C1 | -- | См сноску 5 | -- | -- | -- | -- |
| Установлены с Регулируемой Розеткой Viking Microfast® Модели F-1 |
| 09992 | VK 122 | ½’’ | 15 | 80.6 | 58 | B1 | -- | См сноску 5 | -- | -- | -- | -- |
| 099947,8 | VK 023 | ½’’ | 15 | 40.3 | 58 | B1 | -- | См сноску 5 | -- | -- | -- | -- |
| Сертифицированные Температуры срабатывания (°C) A - 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° В - 57°, 68°, 79°, 93°, 141° С - 57°, 68°, 79°, 93° D -260° | Сертифицированные Материалы 1 - латунь, хром, белый полиэстер6,7, черный полиэстер6,7 и черный PTFE6 2 - латунь и хром |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с производителем. 4 Одобрено UL к применению в США и Канаде. 5 Отвечает требованиям г.Нью-Йорка, от 1 июня 2008г. 6 Сертифицированы cULus как коррозионно-устойчивые. 7 В наличии имеются другие цвета, к которым будут прилагаться те же перечисления и сертификаты, которые идут со стандартными расцветками 8 Сертификаты и одобрения ограничены для применения в помещениях с низким классом пожароопасности, где применялись подобные стандарты по монтажу, только с водосигнальными системами с гидравлическими расчетами. 9 Отверстие спринклера с втулкой. 10 Спринклеры сверх высокой температуры срабатывания рассчитаны на использование в духовках, сушилках или в похожих местах со средней рабочей температурой выше 1490С. Когда температура вокруг спринклера сверх высокой температуры срабатывания опускается ниже 1490C, время срабатывания спринклера может сильно увеличиться. |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА-UL (См. также Таблицы Одобрений на стр. 11d-f.)

Требования сертификатов cULus: Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз сертифицированы cULus, как указано в Таблицах Одобрений установки, в соответствии с последним изданием NFPA 13 для стандартных спринклеров. Предназначены для использования с низким, средним и повышенным классом пожароопасности (спринклеры с маленьким отверстием ограничиваются применением в помещениях с низким классом пожароопасности, где применялись подобные стандарты по монтажу, только в водосигнальных системах с гидравлическими расчетами. Исключение: спринклеры c 4.2 К могут быть установлены на гидравлически рассчитанные сухотрубные системы, где трубопровод устойчив к коррозии или внутри оцинкован. ). Необходимо следовать правилам установки спринклеров, описанным в NFPA 13 для стандартных спринклеров розеткой вниз.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с производителем. 4 Одобрен FM как не складской спринклер стандартного срабатывания. Для конкретных приложений и требования к установке, обратиться к последнему Техническому каталогу FM для предотвращения ущерба (в том числе Спецификация 2-0). 5 В наличии имеются другие цвета, к которым будут прилагаться те же перечисления и сертификаты, которые идут со стандартными расцветками. 6 Спринклеры сверх высокой температуры срабатывания рассчитаны на использование в духовках, сушилках или в похожих местах со средней рабочей температурой выше 1490С. Когда температура вокруг спринклера сверх высокой температуры срабатывания опускается ниже 1490C, время срабатывания спринклера может сильно увеличиться. 7 Отверстие спринклера с втулкой 8 Спринклер 1/2 "NPT с экстра-большой диафрагмой указан и одобрен только для модернизации 9 Одобрено FM как коррозионно-устойчивые.

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11h |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз |

The Viking Corporation, 210 NIndustrial Park Drive, Hastings MI49058 Telephone: 269-945-9501 Technical Services: 877-384-5464 Fax: 269-818-1680 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Ссылки 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с производителем. 4 Одобрен FM как не складской спринклер стандартного срабатывания. Для конкретных приложений и требования к установке, обратиться к последнему Техническому каталогу FM для предотвращения ущерба (в том числе Спецификация 2-0). 5 В наличии имеются другие цвета, к которым будут прилагаться те же перечисления и сертификаты, которые идут со стандартными расцветками. 6 Отверстие спринклера с втулкой 7 Спринклер 10173 доступен по специальному заказу 8 Одобрено FM как коррозионно-устойчивые.

Критерий Дизайна – FM (Также см. Таблицы Одобрений 4 и 5 на страницах 11g-h.)

Требования одобрения FM: Спринклеры, указанные в Таблицах Одобрений 4 и 5 являются одобренными FM как не складские спринклеры стандартного срабатывания, как указано в Руководстве одобрений FM. Для конкретных приложений и требований к установке, обратитесь к последнему Техническому FM для предотвращения ущерба (в том числе Спецификация 2-0). Данные руководства содержат руководящие принципы, касающиеся, но не ограничивая: требования минимального водоснабжения, гидравлического дизайна, наклону потолка и неровностям, минимального и максимального допустимого расстояния и расстояния дефлектора от потолка. ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по установке FM могут отличаться от CULUS и / или критериев NFPA.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технических Данных Viking, подходящими стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11j |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Form No. F_100397

# Text boxes

Техническая информация Viking также доступна на корпоративном сайте

http://www.vikinggroupinc.com.

На сайте может присутствовать  обновленная информация по этим техническим данным

КЛЮЧ

Температура

Покрытие

Розетка

(если используется)              A    1   X

КЛЮЧ

Температура

Покрытие

Розетка

(если используется)              A    1   X