# V. ЗАСЛОНКИ ПОВОРОТНЫЕ

# ЗАСЛОНКА ПОВОРОТНАЯ ТИП 497

# Заслонки поворотные тип 497-Е используются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры

# Характеристика

| ● | диаметр | 32 – 300 мм 350 – 600 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | температура | -15 - 1300С |
| ● | давление | 1,6 МПа – DN 32 – 300 1,0; 1.6 МПа – DN 350 – 600 – под заказ |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух без примесей масел и др. инертные среды |
| ● | исполнение | В – сквозные отверстия Т – резьбовые отверстия - под заказ |
| ● | возможности управления | ручной рычаг (ручка) – гребенка на площадке заслонки обеспечивает ступенчатую регулировку через каждые 150 поворота ручки ручная червячная передача (редуктор) – плавная регулировка электропривод пневмопривод |

В системах автоматизации и управления заслонки с электро- или пневмоприводом используются в качестве исполнительных механизмов для регулировки расхода жидкостей в диапазоне открытия 25-75°. Благодаря полной герметичности заслонки применяются также в качестве механизмов отсекающих поток. Скорость потока среды для жидкостей не более 3 м/с, для газов не более 30 м/с. Скорости среды превышающие эти значения могут привести к кавитационному повреждению диска. Следует обращать внимание на эти значения особенно при дросселировании.

Для заслонки 497 версия Т возможна установка в конце трубопровода (с одним фланцем) при соблюдении следующих условий:

- применение только для жидкостей;

- давление среды не должно превышать 50% Pn, т.е. не более 0,8МПа.

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | серый чугун с покрытием (DN 32 – 300) высокопрочный чугун с покрытием (DN 350 – 600) |
| Диск | латунь (DN 32-100) высокопрочный чугун с покрытием (DN 125-600) нержавеющая сталь (под заказ) |
| Манжета | EPDM другие материалы – под заказ по согласованию с Поставщиком |
| Шток | нержавеющая сталь, 13% Cr |
| Цапфа | нержавеющая сталь, 13% Cr |
| Втулка | полиацетат Delrin |

# Материалы

# Коэффициент расхода Kv в зависимости от угла поворота диска заслонки (м3/ч):

|  | 25° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 75° | 80° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32/40 | 2,6 | 4,3 | 9,5 | 15,5 | 22,5 | 38,8 | 47,5 | 60,4 | 69 |
| 50 | 5,2 | 7,8 | 15,5 | 24 | 47,5 | 62 | 79,3 | 95 | 116,4 |
| 65 | 8,6 | 13 | 23 | 38 | 73 | 94,8 | 116,4 | 142 | 181 |
| 80 | 13 | 20 | 33,6 | 56 | 112 | 142 | 181 | 215,5 | 267 |
| 100 | 23 | 35 | 61 | 99 | 198 | 259 | 336 | 400 | 465 |
| 125 | 50 | 74 | 129 | 211 | 414 | 526 | 702 | 845 | 948 |
| 150 | 83 | 121 | 211 | 345 | 677 | 871 | 1138 | 1392 | 1646 |
| 200 | 142 | 211 | 353 | 590 | 1099 | 1478 | 1858 | 2302 | 2746 |
| 250 | 220 | 327 | 560 | 974 | 1810 | 2327 | 3017 | 3664 | 4224 |
| 300 | 319 | 465 | 819 | 1353 | 2629 | 3405 | 4224 | 5129 | 6336 |

Крутящий момент для управления заслонкой (Нм) для жидкостей*

| Ду | 32/40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔР 6 бар | 9 | 11 | 13 | 17 | 24 | 38 | 62 | 75 | 125 | 190 | 580 | 850 | 1200 | 1480 | 2340 |
| ΔР 10 бар | 11 | 15 | 19 | 20 | 37 | 67 | 107 | 150 | 215 | 290 | 700 | 1000 | 1600 | 1700 | 3200 |
| ΔР 16 бар | 17 | 19 | 29 | 31 | 55 | 99 | 136 | 230 | 320 | 435 | 1000 | 1500 | 1800 | 2300 | 3700 |

* - для несмазывающих веществ, например воздух, значение крутящего момента следует увеличить на 50%.

# Размеры заслонки

| Ду | Размеры заслонки | Окончание шпинделя | Размеры площадки штока | Масса (версия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | E | F | G | H | J | K | I | L | M | N | В | Т |
| мм | кг |
| 32 | 136 | 54 | 33 | 78 | 108 | 25 | 14 | 16 | 4 | 7 | 50 | 70 | --- | 8 | 2,1 | 2,2 |
| 40 | 136 | 54 | 33 | 78 | 108 | 25 | 14 | 16 | 4 | 7 | 50 | 70 | --- | 8 | 2,1 | 2,2 |
| 50 | 146 | 60 | 43 | 96 | 116 | 25 | 14 | 16 | 4 | 7 | 50 | 70 | --- | 8 | 2,7 | 3,1 |
| 65 | 153,5 | 66 | 46 | 113 | 128 | 25 | 14 | 16 | 4 | 7 | 50 | 70 | --- | 8 | 3,2 | 3,7 |
| 80 | 163 | 88 | 46 | 128 | 174 | 25 | 14 | 16 | 4 | 7 | 50 | 70 | --- | 8 | 3,6 | 4,6 |
| 100 | 172,5 | 98 | 52 | 150 | 194 | 25 | 14 | 16 | 4 | 7 | 50 | 70 | --- | 8 | 4,6 | 5,8 |
| 125 | 192,5 | 112 | 56 | 184 | 220 | 25 | 14 | 16 | 4 | 7 | 50 | 70 | --- | 8 | 7,0 | 8,0 |
| 150 | 205 | 128 | 56 | 212 | 252 | 25 | 14 | 16 | 4 | 7 | 50 | 70 | --- | 8 | 8,2 | 10,0 |
| 200 | 234 | 166 | 60 | 268 | 320 | 25 | 17 | 22 | 4 | 9 | 70 | 90 | 75 | 14 | 13,5 | 15,5 |
| 250 | 270 | 202 | 68 | 320 | 380 | 29 | 22 | 28 | 4 | 10,5 | 102 | 125 | 105 | 17 | 22,3 | 28,7 |
| 300 | 310 | 237 | 78 | 378 | 432 | 29 | 22 | 28 | 4 | 10,5 | 102 | 125 | 105 | 17 | 33,0 | 40,3 |
| 350 | 300 | 350 | 270 | 78 | 418 | 520 | 36 | 27 | --- | 4 | 14 | 125 | --- | 132 | 17,5 | 39 | 67 |
| 400 | 345 | 375 | 300 | 102 | 467 | 588 | 43 | 32 | --- | 4 | 18 | 140 | --- | 132 | 21 | 69 | 104 |
| 450 | 375 | 400 | 330 | 114 | 521 | 633 | 49 | 36 | --- | 4 | 18 | 140 | --- | 140 | 22 | 83 | 136 |
| 500 | 425 | 425 | 375 | 127 | 571 | 704 | 63 | 46 | --- | 4 | 22 | 165 | 210 | --- | 25 | 107 | 180 |
| 600 | 495 | 495 | 430 | 154 | 670 | 828 | 63 | 46 | --- | 4 | 22 | 165 | 210 | --- | 25 | 145 | 260 |

# Ручной рычаг (ручка)				  Размеры

| Ду, мм | 32-80 | 100-150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, мм | 200 | 263 | 392 | 450 | 650 |
| В, мм | 76 | 55 | 68 | 115 | 115 |
| Масса кг | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 2,0 | 2,2 |

# Ручная червячная передача			  Размеры

| Ду, мм | 32-150 | 200 | 250-300 | 350-400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, мм | 104 | 125 | 160 | 205 | 352 | 279 | 358 |
| В, мм | 42 | 50 | 73 | 129 | 89 | 115 | 138 |
| С, мм | 135 | 107 | 170 | 275 | 417 | 417 | 464 |
| D, мм | 72 | 58 | 83 | 104 | 73 | 89 | 99 |
| E, мм | 104 | 150 | 185 | 283 | 391 | 340 | 442 |
| F, мм | 160 | 200 | 250 | 300 | 610 | 457 | 610 |
| Масса, кг | 1,56 | 1,8 | 3,3 | 10,0 | 19,5 | 28,5 | 35,0 |

# (редуктор)

Рекомендуется использовать редуктор для заслонок Ду 150 и более в связи с большими усилиями на рукоятке. Для Ду 250 и 300 с ΔР 10 и 16 бар использовать только червячный редуктор.

# ЗАСЛОНКА ПОВОРОТНАЯ ТИП 497 уплотнение NBR

# Заслонки поворотные тип 497-N применяются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры

# Характеристика

| ● | диаметр | 40 – 300 мм 350 – 600 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | температура | -10 - 1000С |
| ● | давление | 1,6 МПа – DN 40 – 300 1,0; 1,6 МПа – DN 350 – 600 – под заказ |
| ● | среда | воздух, минеральные масла, углеводороды, вода |
| ● | возможности управления | ручной рычаг (ручка) – гребенка на площадке заслонки обеспечивает ступенчатую регулировку через каждые 150 поворота ручки ручная червячная передача (редуктор) – плавная регулировка электропривод пневмопривод |

В системах автоматизации и управления заслонки с электро- или пневмоприводом используются в качестве исполнительных механизмов для регулировки расхода жидкостей в диапазоне открытия 25-75°. Благодаря полной герметичности заслонки применяются также в качестве механизмов отсекающих поток. Скорость потока среды для жидкостей не более 3 м/с, для газов не более 30 м/с. Скорости среды превышающие эти значения могут привести к кавитационному повреждению диска. Следует обращать внимание на эти значения особенно при дросселировании.

# Материалы

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 высокопрочный чугун GGG40 – под заказ |
| Диск | латунь – DN 40-100 высокопрочный чугун GGG40 - DN 125-300 чугун GG25 с покрытием - DN 350 – 400 высокопрочный чугун GGG40 - DN 500 – 600 нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь, бронза – под заказ |
| Манжета | NBR |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| Ручка | сталь |

# Коэффициент расхода Kv в зависимости от угла поворота диска заслонки (м3/ч):

|  | 25° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 75° | 80° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 2,6 | 4,3 | 9,5 | 15,5 | 22,5 | 38,8 | 47,5 | 60,4 | 69 |
| 50 | 5,2 | 7,8 | 15,5 | 24 | 47,5 | 62 | 79,3 | 95 | 116,4 |
| 65 | 8,6 | 13 | 23 | 38 | 73 | 94,8 | 116,4 | 142 | 181 |
| 80 | 13 | 20 | 33,6 | 56 | 112 | 142 | 181 | 215,5 | 267 |
| 100 | 23 | 35 | 61 | 99 | 198 | 259 | 336 | 400 | 465 |
| 125 | 50 | 74 | 129 | 211 | 414 | 526 | 702 | 845 | 948 |
| 150 | 83 | 121 | 211 | 345 | 677 | 871 | 1138 | 1392 | 1646 |
| 200 | 142 | 211 | 353 | 590 | 1099 | 1478 | 1858 | 2302 | 2746 |
| 250 | 220 | 327 | 560 | 974 | 1810 | 2327 | 3017 | 3664 | 4224 |
| 300 | 319 | 465 | 819 | 1353 | 2629 | 3405 | 4224 | 5129 | 6336 |

Крутящий момент для управления заслонкой (Нм) для жидкостей*

| Ду | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔР 6 бар | 9 | 11 | 13 | 17 | 24 | 38 | 62 | 75 | 125 | 190 | 580 | 850 | 1200 | 1480 | 2340 |
| ΔР 10 бар | 11 | 15 | 19 | 20 | 37 | 67 | 107 | 150 | 215 | 290 | 700 | 1000 | 1600 | 1700 | 3200 |
| ΔР 16 бар | 17 | 19 | 29 | 31 | 55 | 99 | 136 | 230 | 320 | 435 | 1000 | 1500 | 1800 | 2300 | 3700 |

# * - для несмазывающих веществ, например воздух, значение крутящего момента следует увеличить на 50%.

Заслонка DN 40 - 300

# Размеры заслонки

| DN | A | B | C | D | H | L | D0 / D1 | d0 / d1 | (S | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 40 | 180 | 125 | 33 | 76 | 205 | 250 | 110 / 100 | 18 / 14 | 14 | 3 |
| 50 | 195 | 135 | 43 | 94 | 219 | 250 | 110 / 125 | 18 / 14 | 14 | 4 |
| 65 | 225 | 145 | 46 | 110 | 249 | 250 | 145 / 130 | 18 / 14 | 14 | 5 |
| 80 | 230 | 110 | 46 | 126 | 260 | 250 | 160 / 150 | 18 / 18 | 14 | 6 |
| 100 | 250 | 150 | 52 | 150 | 280 | 350 | 180 / 170 | 18 / 18 | 17 | 7 |
| 125 | 298 | 180 | 56 | 182 | 310 | 350 | 210 / 200 | 18 / 18 | 17 | 8 |
| 150 | 341 | 210 | 56 | 206 | 371 | 350 | 240 / 225 | 20 / 16 | 17 | 12 |
| 200 | 420 | 260 | 60 | 260 | 450 | 540 | 295 / 280 | 22 / 18 | 17 | 19 |
| 250 | 465 | 270 | 68 | 312 | 495 | 540 | 355 / 335 | 26 / 18 | 22 | 29 |
| 300 | 531 | 310 | 78 | 366 | 561 | 540 | 410 / 395 | 26 / 22 | 22 | 37 |

# Ручная червячная передача	 (редуктор)			 Размеры

| DN, мм | 40-200 | 250-300 |
| --- | --- | --- |
| А, мм | 57 | 65 |
| В, мм | 51 | 66 |
| С, мм | 152 | 254 |
| D, мм | 38,2 | 58,5 |
| E, мм | 64,2 | 86,4 |
| F, мм | 125 | 250 |
| Масса, кг | 1,63 | 5,0 |

Рекомендуется использовать редуктор для заслонок Ду 150 и более в связи с большими усилиями на рукоятке. Для Ду 250 и 300 с ΔР 10 и 16 бар использовать только червячный редуктор.

Заслонка DN 350 - 600

# Размеры заслонки

| DN | L | Lm | A | B | C | K | E | H1 | H2 | W | D | Dz | Do | do | d | Dk | n | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | - | кг |
| 350 | 78 | 81 | 394 | 726 | 451 | 100 | 54 | 194 | 227 | 186 | 435 | 505 | 460 | 22 | 40 | 250 | 16 | 79 |
| 400 | 102 | 106 | 424 | 796 | 481 | 100 | 54 | 194 | 227 | 186 | 490 | 565 | 515 | 26 | 45 | 250 | 16 | 108 |
| 500 | 127 | 131 | 530 | 860 | 602 | 120 | 69 | 239 | 269 | 210 | 595 | 670 | 620 | 26 | 50 | 320 | 20 | 175 |
| 600 | 154 | 158 | 640 | 1106 | 745 | 165 | 85 | 302 | 350 | 277 | 710 | 780 | 725 | 30 | 60 | 400 | 20 | 305 |

# ЗАСЛОНКА ПОВОРОТНАЯ ТИП 497 уплотнение WTO

# Заслонки поворотные тип 497-W применяются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры

# Характеристика

| ● | диаметр | 40 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | температура | до 1600С |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | среда | вода, водяной пар |
| ● | исполнение | В – сквозные отверстия Т – резьбовые отверстия - под заказ |
| ● | возможности управления | ручной рычаг (ручка) – гребенка на площадке заслонки обеспечивает ступенчатую регулировку через каждые 150 поворота ручки ручная червячная передача (редуктор) – плавная регулировка электропривод пневмопривод |

Заслонки поворотные тип 497-W применяются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры с ручным приводом. В системах автоматизации и управления заслонки с электро- или пневмоприводом используются в качестве исполнительных механизмов для регулировки расхода жидкостей в диапазоне открытия 25-75°. Благодаря полной герметичности заслонки применяются также в качестве механизмов отсекающих поток. Скорость потока среды для жидкостей не более 3 м/с, для газов и пара не более 30 м/с. Скорости среды превышающие эти значения могут привести к кавитационному повреждению диска. Следует обращать внимание на эти значения особенно при дросселировании.

Для заслонки 497 версия Т возможна установка в конце трубопровода (с одним фланцем) при соблюдении следующих условий:

- применение только для жидкостей;

- давление среды не должно превышать 50% Pn, т.е. не более 0,8МПа.

# Материалы

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | сфероидальный чугун |
| Диск | сфероидальный чугун с покрытием, нержавеющая сталь (под заказ) |
| Манжета | WTO |
| Шток | нержавеющая сталь |
| Втулка | сталь |

# Коэффициент расхода Kv в зависимости от угла поворота диска заслонки (м3/ч):

|  | 25° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 75° | 80° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 2,6 | 4,3 | 9,5 | 15,5 | 22,5 | 38,8 | 47,5 | 60,4 | 69 |
| 50 | 5,2 | 7,8 | 15,5 | 24 | 47,5 | 62 | 79,3 | 95 | 116,4 |
| 65 | 8,6 | 13 | 23 | 38 | 73 | 94,8 | 116,4 | 142 | 181 |
| 80 | 13 | 20 | 33,6 | 56 | 112 | 142 | 181 | 215,5 | 267 |
| 100 | 23 | 35 | 61 | 99 | 198 | 259 | 336 | 400 | 465 |
| 125 | 50 | 74 | 129 | 211 | 414 | 526 | 702 | 845 | 948 |
| 150 | 83 | 121 | 211 | 345 | 677 | 871 | 1138 | 1392 | 1646 |
| 200 | 142 | 211 | 353 | 590 | 1099 | 1478 | 1858 | 2302 | 2746 |
| 250 | 220 | 327 | 560 | 974 | 1810 | 2327 | 3017 | 3664 | 4224 |
| 300 | 319 | 465 | 819 | 1353 | 2629 | 3405 | 4224 | 5129 | 6336 |

# Крутящий момент для управления заслонкой (Нм) для жидкостей*

| Ду | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔР 6 бар | 9 | 11 | 13 | 17 | 24 | 38 | 62 | 75 | 125 | 190 |
| ΔР 10 бар | 11 | 15 | 19 | 20 | 37 | 67 | 107 | 150 | 215 | 290 |
| ΔР 16 бар | 17 | 19 | 29 | 31 | 55 | 99 | 136 | 230 | 320 | 435 |
| ΔР 20бар | 20 | 30 | 41 | 49 | 84 | 138 | 205 | 350 | 480 | 640 |

# * - для несмазывающих веществ, например воздух, пар значение крутящего момента следует увеличить на 50%.

# Размеры заслонки

| DN | A | B | C | D1 | d1 | d2 | E | F | G | H | J | K | L | L1 | N | D | nxd | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | версии В и Т | Т | В | Т |
| мм | мм | - | кг |
| 40 | 74 | 105 | 34 | 67 | 8,5 | 17 | 90 | 55 | 92 | 15 | 4 | 14 | 21 | 16 | 70 | 110 | 4хМ16 | 2,3 | 3 |
| 50 | 83 | 115 | 43 | 80 | 8,5 | 17 | 90 | 55 | 103 | 15 | 4 | 14 | 21 | 16 | 70 | 125 | 4хМ16 | 2,7 | 4 |
| 65 | 95 | 130 | 46 | 92 | 8,5 | 17 | 90 | 55 | 121 | 15 | 4 | 14 | 21 | 16 | 70 | 145 | 4хМ16 | 3,2 | 4,8 |
| 80 | 109 | 135 | 46 | 108 | 8,5 | 17 | 90 | 55 | 134 | 15 | 4 | 14 | 21 | 16 | 70 | 160 | 8хМ16 | 3,8 | 5,4 |
| 100 | 120 | 150 | 52 | 134 | 8,5 | 17 | 90 | 55 | 162 | 15 | 4 | 14 | 21 | 16 | 70 | 180 | 8хМ16 | 5,4 | 8 |
| 125 | 136 | 175 | 56 | 161 | 8,5 | 21 | 90 | 55 | 192 | 15 | 4 | 17 | 22 | 17 | 70 | 210 | 8хМ16 | 7,2 | 11,5 |
| 150 | 152 | 190 | 56 | 190 | 8,5 | 21 | 90 | 55 | 218 | 15 | 4 | 17 | 22 | 17 | 70 | 240 | 8хМ20 | 8,9 | 14 |
| 200 | 176 | 225 | 60 | 242 | 8,5 | 21 | 90 | 55 | 273 | 18 | 4 | 17 | 22 | 17 | 70 | 295 | 12хМ20 | 10,4 | 19,5 |
| 250 | 218 | 270 | 68 | 294 | 11 | 28 | 125 | 70 | 328 | 18 | 4 | 22 | 27,5 | 22,5 | 102 | 355 | 12хМ22 | 22 | 29,4 |
| 300 | 257 | 300 | 78 | 345 | 11 | 28 | 125 | 70 | 378 | 18 | 4 | 22 | 27,5 | 22,5 | 102 | 410 | 12хМ22 | 33 | 45 |

# Ручной рычаг (ручка)					Размеры

| DN, мм | 40-100 | 125-200 | 250-300 |
| --- | --- | --- | --- |
| А, мм | 250 | 320 | 320 |
| (, мм | 14 | 17 | 22 |
| Масса, кг | 1,3 | 1,6 | 1,6 |

# Ручная червячная передача				Размеры

| DN, мм | 40-100 | 125-200 | 250-300 |
| --- | --- | --- | --- |
| (, мм | 14 | 17 | 22 |
| Масса,кг | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

# (редуктор)

Рекомендуется использовать редуктор для заслонок Ду 150 и более в связи с большими усилиями на рукоятке. Для Ду 250 и 300 с ΔР 10 и 16 бар использовать только червячный редуктор.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ТИП SP ДЛЯ ЗАСЛОНОК DN 32 - 300

Технические данные

| Тип привода | SP 0 | SP 0.1 | SP 1 | SP 2 | SP 2.3 | SP 2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключающий момент, Н х м | 32 | 50 | 80 | 63 | 125 | 250 | 500 |
| Скорость управления, с/90˚ | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 |
| Номинальный ток, А | 0,04 | 0,07 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Номинальная мощьность (Вт) | 2,75 | 7,3 | 15 | 60 | 60 | 60 |
| Питающее напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

Рекомендации по применению электроприводов к заслонкам тип 497 Ру 1,0 и 1,6 МПа в зависимости от максимального перепада давления жидкости* на заслонке Δ Р:

| Диаметр заслонки | Δ Рмах 0,6 МПа | Δ Рмах 1,0 МПа | Δ Рмах 1,6 МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Ду 32 - 50 | SP 0 | SP 0 | SP 0 |
| Ду 65 - 80 | SP 0 | SP 0 | SP 0.1 |
| Ду 100 | SP 0.1 | SP 0.1 | SP 1 |
| Ду 125 | SP 0.1 | SP 1 | SP 2 |
| Ду 150 | SP 1 | SP 2 | SP 2 |
| Ду 200 | SP 2.3 | SP 2.3 | SP 2.3 |
| Ду 250 | SP 2.3 | SP 2.3 | SP 2.4 |
| Ду 300 | SP 2.3 | SP 2.4 | SP 2.4 |

К заслонкам для несмазывающих веществ (воздух, сыпучие вещества) приводы подбираются по запросу.

Разрешается применять к заслонке приводы на 1-2 ступени выше, т.е., например, вместо SP 0 можно установить SP 0.1 или SP 1.

Заслонки Ду > 350 с электроприводом поставляются с завода в сборе.

| привод SP 0 | Схема включения привода SP 0; SP 0.1 |
| --- | --- |
| привод SP 0.1 | С Е1 F1 F2 M1 R S1 S2 S3 S4 S5 S6 | конденсатор тепловое сопротивление тепловая защита термический выключатель теплового сопротивления электродвигатель сопротивление силовой выключатель "открыто" силовой выключатель "закрыто" позиционный выключатель "открыто" позиционный выключатель "закрыто" добавочный выключатель "открыто" добавочный выключатель "закрыто" |
| привод SP 1 / SP 2; SP 2.3; SP 2.4 | Схема включения привода SP 1; SP 2; SP 2.3; SP 2.4 |

# ЗАСЛОНКА ПОВОРОТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ТИП 497-Bk

# Заслонки поворотные тип 497 используются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры

# Характеристика

| ● | диаметр | 300 – 800 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | температура | -15 - 1400С в зависимости от типа уплотнения |
| ● | давление | 1,0 МПа – DN 300 – 350 0,6 МПа – DN 400 - 800 1,0 МПа – DN 400 – 600 – под заказ |
| ● | среда | вода, воздух, коммунальные стоки, масла и др. инертные среды |
| ● | возможности управления | ручная червячная передача (редуктор) электропривод пневмопривод |

В системах автоматизации и управления заслонки с электро- или пневмоприводом используются в качестве исполнительных механизмов для регулировки расхода жидкостей в диапазоне открытия 25-75°. Благодаря полной герметичности заслонки применяются также в качестве механизмов отсекающих поток. Скорость потока среды для жидкостей не более 4 м/с, для газов не более 30 м/с. Скорости среды превышающие эти значения могут привести к кавитационному повреждению диска. Следует обращать внимание на эти значения особенно при дросселировании.

| Поз | Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG 25 | сфероидальный чугун GGG 40, бронза |
| 2 | Диск | чугун GG 25 с покрытием Rilsan | бронза |
| 3 | Накладка | чугун GG 25 |  |
| 4 | Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X20CrNi17-2, бронза |
| 5 | Уплотнительное кольцо | EPDM, NBR |
| 6 | Крышка | чугун GG 25 | бронза |
| 7 | Корпус передачи | чугун GG 25 |
| 8 | Крышка корпуса передачи |  |
| 9 | Ручной маховик | сфероидальный чугун GGG 40 |

# Материалы

# Размеры заслонки

| DN | L | H | H1 | A | B | C | E | W | R | Z | Dz | Do | Dp | do | n | M | G | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 300 | 270 | 227 | 194 | 300 | 611 | 357 | 54 | 186 | 49 | 83 | 445 | 400 | 370 | 22 | 12 | М20 | 28 | 117 |
| 350 | 290 | 269 | 239 | 355 | 708 | 424 | 69 | 210 | 51 | 106 | 505 | 460 | 430 | 22 | 16 | М20 | 30 | 152 |
| 400 | 310 | 269 | 239 | 380 | 766 | 448 | 69 | 210 | 53 | 121 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16 | М24 | 28 | 191 |
| 500 | 350 | 350 | 303 | 460 | 937 | 556 | 85 | 277 | 54 | 163 | 670 | 620 | 585 | 26 | 20 | М24 | 30 | 274 |
| 600 | 390 | 350 | 303 | 530 | 1065 | 627 | 85 | 277 | 56 | 207 | 780 | 725 | 685 | 30 | 20 | М27 | 30 | 360 |
| 700 | 229 | 350 | 303 | 637 | 1258 | 734 | 85 | 277 | 60 | 590 | 910 | 840 | 800 | 36 | 20 | М33 | 35 | 487 |
| 800 | 241 | 410 | 303 | 717 | 1403 | 814 | 85 | 277 | 69 | 680 | 1015 | 950 | 905 | 33 | 20 | М30 | 44 | 658 |

# ЗАСЛОНКА ПОВОРОТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ТИП 497-Jk

# с двойным эксцентриковым прижатием диска

# Заслонки поворотные тип 497 используются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры

# Характеристика

| ● | диаметр | 100 – 1200 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | температура | до- 700С |
| ● | давление | 1,6; 1,0 МПа |
| ● | среда | вода, сжатый воздух и др. инертные среды |
| ● | возможности управления | ручная червячная передача (редуктор) электропривод пневмопривод |

В системах автоматизации и управления заслонки с электро- или пневмоприводом используются в качестве исполнительных механизмов для регулировки расхода жидкостей в диапазоне открытия 25-75°. Благодаря полной герметичности заслонки применяются также в качестве механизмов отсекающих поток. Скорость потока среды для жидкостей не более 4 м/с, для газов не более 30 м/с. Скорости среды превышающие эти значения могут привести к кавитационному повреждению диска. Следует обращать внимание на эти значения особенно при дросселировании.

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Корпус | высокопрочный чугун GGG 50 |
| Диск | высокопрочный чугун GGG 50 |
| Уплотнение корпус/диск | нержавеющая сталь |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| Уплотнение | EPDM,Viton |

# Материалы

# Размеры заслонки

| DN | PN | L | D | K | I | C | f | n | A | B1 | B2 | R | Dk | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | - | мм | кг |
| 100 | 1,0; 1,6 | 190 | 220 | 180 | 18 | 17 | 3 | 8 | 60 | 108 | 188 | --- | 200 | 30 |
| 150 | 1,0; 1,6 | 210 | 285 | 240 | 22 | 19 |  | 8 |  | 177 | 231 | 150 |  | 57 |
| 200 | 1,0 | 230 | 340 | 295 | 22 | 22 |  | 8 |  | 202 | 256 | 160 |  | 72 |
| 200 | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 1,0 | 250 | 395 | 350 | 22 | 22 |  | 12 | 65 | 248 | 300 | 180 |  | 90 |
| 250 | 1,6 |  | 405 | 355 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 300 | 1,0 | 270 | 455 | 400 | 22 | 24,5 | 4 | 12 |  | 263 | 317 | 200 |  | 120 |
| 300 | 1,6 |  | 465 | 410 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 1,0 | 290 | 505 | 460 | 22 | 24,5 |  | 16 |  | 308 | 390 | 225 |  | 150 |
| 350 | 1,6 |  | 520 | 470 | 26 | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 1,0 | 310 | 565 | 515 | 26 | 24,5 |  | 16 |  | 328 | 410 | 250 |  | 200 |
| 400 | 1,6 |  | 580 | 525 | 30 | 28 |  |  | 100 |  |  |  | 315 |  |
| 450 | 1,0 | 330 | 615 | 565 | 26 | 26,5 |  | 20 |  | 350 | 470 | 300 |  | 275 |
| 450 | 1,6 |  | 640 | 585 | 30 | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 1,0 | 350 | 670 | 620 | 26 | 26,5 |  | 20 |  | 370 | 465 |  | 350 | 320 |
| 500 | 1,6 |  | 715 | 650 | 33 | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 1,0 | 390 | 780 | 725 | 30 | 30 | 5 | 20 |  | 445 | 535 | 400 |  | 420 |
| 600 | 1,6 |  | 840 | 770 | 36 | 36 |  |  | 150 |  |  |  | 500 | 460 |
| 700 | 1,0 | 430 | 895 | 840 | 30 | 32,5 |  | 24 |  | 550 | 665 |  | 400 | 650 |
| 700 | 1,6 |  | 910 |  | 26 | 39,5 |  |  |  |  |  |  |  | 665 |
| 800 | 1,0 | 470 | 1015 | 950 | 33 | 35 |  | 24 |  | 595 | 710 | 450 |  | 900 |
| 800 | 1,6 |  | 1025 |  | 29 | 43 |  |  |  |  |  |  |  | 917 |
| 900 | 1,0 | 510 | 1115 | 1050 | 33 | 37,5 |  | 28 |  | 635 | 750 | 550 |  | 1200 |
| 900 | 1,6 |  | 1125 |  | 39 | 46,5 |  |  | 200 |  |  |  |  | 1265 |
| 1000 | 1,0 | 550 | 1230 | 1160 | 36 | 40 |  | 28 | 150 | 700 | 815 | 600 |  | 1490 |
| 1000 | 1,6 |  | 1255 | 1170 | 42 | 50 |  |  | 255 |  |  |  | 640 | 1660 |
| 1200 | 1,0 | 630 | 1455 | 1380 | 39 | 45 |  | 32 |  | 830 | 905 | 700 |  | 2070 |
| 1200 | 1,6 |  | 1485 | 1390 | 48 | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 2140 |

# ЗАСЛОНКА ПОВОРОТНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ Pn 2,5 МПа ТИП 497-Bm

# Заслонки поворотные тип 497 используются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры

# Характеристика

| ● | диаметр | 40 – 700 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | температура | -15 - 1400С в зависимости от типа уплотнения |
| ● | давление | 2,5 МПа |
| ● | среда | вода, воздух, коммунальные стоки, масла и др. инертные среды |
| ● | возможности управления | ручной рычаг (ручка) – до DN 125 ручная червячная передача (редуктор) электропривод пневмопривод |

В системах автоматизации и управления заслонки с электро- или пневмоприводом используются в качестве исполнительных механизмов для регулировки расхода жидкостей в диапазоне открытия 25-75°. Благодаря полной герметичности заслонки применяются также в качестве механизмов отсекающих поток. Скорость потока среды для жидкостей не более 4 м/с, для газов не более 30 м/с. Скорости среды превышающие эти значения могут привести к кавитационному повреждению диска. Следует обращать внимание на эти значения особенно при дросселировании.

| Поз | Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | сфероидальный чугун GGG 40 | высокопрочный чугун GGG 50, бронза |
| 2 | Диск Dn 40-200 Dn 250-700 | нерж. сталь X10Cr13; X5CrNi18-10 сфероидальный чугун GGG 40+Rilsan | бронза бронза; высокопрочный чугун GGG 50+Rilsan |
| 3 | Вкладыш | EPDM, NBR; FKM |
| 4,5 | Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X20CrNi17-2, бронза |
| 6 | Редуктор | чугун |
| 8,9 | Втулки Dn 350-700 | латунь |

# Материалы

# Размеры заслонки

| DN | L | Lm | A | B | C | G | E | H1 | H2 | W | D | Dz | Do | do | n | d | Dk | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 40 | 33 | 35,5 | 127 | 220 | 155 | 107 | 46 | 127 | 48 | 39 | 76 | 150 | 110 | 19 | 4 | 12 | 125 | 3,8 |
| 50 | 44 | 46,56 | 143 | 230 | 171 | 107 | 46 | 127 | 48 | 39 | 92 | 165 | 125 | 19 | 4 | 14 | 125 | 4,5 |
| 65 | 47 | 49,5 | 156 | 265 | 184 | 107 | 46 | 127 | 48 | 39 | 106 | 185 | 145 | 19 | 8 | 15 | 125 | 5,7 |
| 80 | 46 | 48 | 164 | 279 | 192 | 107 | 46 | 127 | 48 | 39 | 117 | 200 | 160 | 19 | 8 | 15 | 125 | 5,9 |
| 100 | 53 | 55 | 186 | 314 | 214 | 107 | 46 | 127 | 48 | 39 | 146 | 235 | 190 | 23 | 8 | 15 | 125 | 6,7 |
| 125 | 57 | 59 | 211 | 361 | 239 | 107 | 46 | 127 | 48 | 39 | 173 | 270 | 220 | 28 | 8 | 18 | 125 | 9,8 |
| 150 | 57 | 59 | 229 | 394 | 260 | 132 | 58 | 158 | 61 | 47 | 206 | 300 | 250 | 28 | 8 | 21,3 | 200 | 12,6 |
| 200 | 60 | 62,5 | 261 | 455 | 292 | 132 | 58 | 158 | 61 | 47 | 272 | 360 | 310 | 28 | 12 | 25 | 200 | 17,5 |
| 250 | 69 | 71,5 | 311 | 538 | 342 | 150 | 62 | 183 | 69 | 60 | 326 | 425 | 370 | 31 | 12 | 30 | 200 | 30,0 |
| 300 | 79 | 81,5 | 334 | 588 | 364 | 150 | 62 | 183 | 69 | 60 | 376 | 485 | 430 | 31 | 16 | 35 | 200 | 43,0 |
| 350 | 78 | 81 | 361 | 672 | 397 | 190 | 79 | 224 | 88 | 79 | 435 | 555 | 490 | 34 | 16 | 40 | 300 | 57,5 |
| 400 | 102 | 106 | 406 | 759 | 444 | 180 | 75 | 326 | 75 | 67 | 485 | 620 | 550 | 37 | 16 | 45 | 350 | 132,5 |
| 500 | 127 | 131 | 493 | 925 | 538 | 217 | 86 | 352 | 99 | 90 | 595 | 730 | 660 | 37 | 20 | 50 | 457 | 143,0 |
| 600 | 154 | 158 | 568 | 1081 | 623 | 292 | 114 | 408 | 126 | 123 | 695 | 845 | 770 | 41 | 20 | 63 | 457 | 251,5 |
| 700 | 165 | 169 | 593 | 1156 | 649 | 292 | 114 | 406 | 126 | 123 | 800 | 960 | 875 | 44 | 24 | 70 | 457 | 435,0 |

# ЗАСЛОНКА ПОВОРОТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Pn 2,5 МПа ТИП 497-Bk1

# Заслонки поворотные тип 497 используются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры

# Характеристика

| ● | диаметр | 700 – 900 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | температура | -15 - 1400С в зависимости от типа уплотнения |
| ● | давление | 2,5 МПа |
| ● | среда | вода, воздух, коммунальные стоки, масла и др. инертные среды |
| ● | возможности управления | ручная червячная передача (редуктор) электропривод пневмопривод |

В системах автоматизации и управления заслонки с электро- или пневмоприводом используются в качестве исполнительных механизмов для регулировки расхода жидкостей в диапазоне открытия 25-75°. Благодаря полной герметичности заслонки применяются также в качестве механизмов отсекающих поток. Скорость потока среды для жидкостей не более 3 м/с, для газов не более 30 м/с. Скорости среды превышающие эти значения могут привести к кавитационному повреждению диска. Следует обращать внимание на эти значения особенно при дросселировании.

| Поз | Наименование | Стандартное исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | высокопрочный чугун GGG 50 |
| 2 | Диск | высокопрочный чугун GGG 50 с покрытием Rilsan |
| 3 | Накладка | высокопрочный чугун GGG 50 |
| 4 | Шток | нержавеющая сталь X20Cr13; нержавеющая сталь X20CrNi17-2 |
| 5 | Уплотнение | NBR; EPDM |
| 6 | Крышка | высокопрочный чугун GGG 50 |

# Материалы

# Размеры заслонки

| DN | L | L1 | A | B | g | g1 | Dz | Do | Dp | do | n | M | b | (K | (N | (d | ix(w | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 700 | 229 | 110 | 540 | 1080 | 46,5 | 71,5 | 960 | 875 | 820 | 44 | 24 | М39 | 30 | 254 | 300 | 85 | 8х18 | 700 |
| 800 | 318 | 120 | 623 | 1215 | 51 | 51 | 1085 | 990 | 928 | 50 | 24 | М45 | 30 |  |  | 95 | 8х18 | 810 |
| 900 | 330 | 130 | 700 | 1350 | 55,5 | 55,5 | 1185 | 1090 | 1028 | 50 | 28 | М45 | 32 |  |  | 105 | 8х18 | 1100 |

# ЗАСЛОНКА ПОВОРОТНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ Pn 2,5 МПа ТИП 497-Bmh

# С РЕДУКТОРОМ И УДЛИНИТЕЛЕМ ШТОКА

# Заслонки поворотные тип 497 используются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры

# Характеристика

| ● | диаметр | 80 – 700 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | температура | -15 - 1200С в зависимости от типа уплотнения |
| ● | давление | 2,5 МПа |
| ● | среда | вода, воздух, коммунальные стоки, масла и др. инертные среды |
| ● | возможности управления | ручная червячная передача (редуктор) электропривод пневмопривод |

В системах автоматизации и управления заслонки с электро- или пневмоприводом используются в качестве исполнительных механизмов для регулировки расхода жидкостей в диапазоне открытия 25-75°. Благодаря полной герметичности заслонки применяются также в качестве механизмов отсекающих поток. Скорость потока среды для жидкостей не более 4 м/с, для газов не более 30 м/с. Скорости среды превышающие эти значения могут привести к кавитационному повреждению диска. Следует обращать внимание на эти значения особенно при дросселировании.

| Поз | Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | сфероидальный чугун GGG 40 | высокопрочный чугун GGG 50 |
| 2 | Диск | сфероидальный чугун GGG 40+Rilsan | высокопрочный чугун GGG 50+Rilsan |
| 3 | Накладка | EPDM, NBR; FKM |
| 4 | Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X20CrNi17-2 |
| 5,6 | Редуктор | сфероидальный чугун GGG 40 | высокопрочный чугун GGG 50 |
| 7-13 | Удлинитель штока | сталь R-35 |

# Материалы

# Размеры заслонки

| DN | L | H | A | B | C | K | E | W | D | Dz | Do | do | n | величина заглубления | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 | 1500 | 1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G |  |
| мм | мм | кг |
| 80 | 46 | 140 | 191 | 324 | 237 | 60 | 59 | 118 | 117 | 200 | 160 | 19 | 8 | 1200 | 1450 | 1750 | 24,9 |
| 100 | 53 | 140 | 213 | 359 | 259 | 60 | 59 | 118 | 146 | 235 | 190 | 23 | 8 | 1200 | 1450 | 1750 | 27,8 |
| 125 | 57 | 140 | 238 | 405 | 284 | 60 | 59 | 118 | 173 | 270 | 220 | 28 | 8 | 1200 | 1450 | 1750 | 30,8 |
| 150 | 57 | 140 | 254 | 434 | 300 | 60 | 59 | 118 | 206 | 300 | 250 | 28 | 8 | 1235 | 1485 | 1785 | 34,2 |
| 200 | 60 | 140 | 286 | 495 | 332 | 60 | 59 | 118 | 272 | 360 | 310 | 28 | 12 | 1235 | 1485 | 1785 | 42,4 |
| 250 | 69 | 175 | 344 | 598 | 402 | 85 | 60 | 161 | 326 | 425 | 370 | 31 | 12 | 1290 | 1540 | 1840 | 63,0 |
| 300 | 79 | 175 | 367 | 647 | 425 | 85 | 60 | 161 | 376 | 485 | 430 | 31 | 16 | 1290 | 1540 | 1840 | 76,8 |
| 350 | 78 | 194 | 394 | 726 | 451 | 100 | 54 | 186 | 435 | 555 | 490 | 34 | 16 | 1345 | 1595 | 1895 | 97,3 |
| 400 | 102 | 194 | 424 | 796 | 481 | 100 | 54 | 186 | 485 | 620 | 550 | 37 | 16 | 1345 | 1595 | 1895 | 148,3 |
| 500 | 127 | 240 | 530 | 860 | 602 | 120 | 69 | 210 | 595 | 730 | 660 | 37 | 20 | 1410 | 1660 | 1960 | 223,3 |
| 600 | 154 | 240 | 640 | 1106 | 745 | 165 | 85 | 277 | 695 | 845 | 770 | 41 | 20 | 1410 | 1660 | 1960 | 306,3 |
| 700 | 165 | 302 | 680 | 1292 | 785 | 165 | 85 | 277 | 800 | 960 | 875 | 44 | 24 | 1650 | 1900 | 2200 |  |