# XXII. ПОГОДНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Регулятор ТЕМПЕРАТУРЫ ТИП RG 14

Регулятор RG 14 предназначен для погодной регулировки температуры питающей воды в содержащих теплообменники системах центрального отопления, подключенных к городским системам отопления.

Характеристика

| Основные условия эксплуатации: |
| --- |
| напряжение питания | 190…230 V (() |
| частота | 40…440 Гц |
| температура окружения | 0…23…500С |
| атмосферное давление | 860…1060 кПа |
| влажность относительная | 25…85 % |
| внешнее магнитное поле | <400 А/м |
| рабочее положение | произвольное |
| Потребляемая мощность | ( 6 ВА |
| Часы астрономического времени и календарь: |
| поддержание работы после отключения питания | 48 часов | Внешние габариты 90 х 106 х 58 мм |
|  |  | Масса 0,4 кг |
| точность измерения времени | 1 минута/год |  |
| Выходные сигналы: 2 релейных выхода (нагрузка на контакты 250 VAC/2A) |
| Входные сигналы: |
| диапазон измерений температуры | -50…+150 С; |
| точность измерений | 10С; |  |
| ошибка измерений (основная) | 10С; |  |
| ошибка дополнительная из-за влияния окружения | <100 % основной ошибки/10К |  |

датчики температуры Pt 100 или Pt 1000, с максимальной длиной провода 70 м при сечении 1,5 мм2;

дополнительный импульсный вход для измерения мощности или расхода;

дополнительный цифровой вход сигнала приоритета ГВС от регулятора RG24;

|  | Регулятор RG 14 выполняет следующие функции: автоматически распознает подключенный тип датчиков возможность использования различных конфигураций применяемых датчиков; приспособление тепловой мощности к внешней температуре согласно программируемой четырехточечной кривой отопления; измерение и/или ограничение расхода или мощности с использованием импульсного сигнала от расходомера или счетчика тепла; корректировка заданной температуры отопления в зависимости от температуры в контрольном помещении; ограничение температуры возврата, согласно кривой отопления в случае управления приводом клапана и защиты возврата путем повышения температуры питания для управления котлом; позволяет временно повышать и понижать все заданные температуры по 3 суточным программам; защита установки от переохлаждения или перегрева (минимальная и максимальная заданная температура); реализация приоритета горячей воды при содействии с регулятором RG 24; автоматическое отключение отопления в период повышения внешней температуры с возможностью временного включения исполнительных механизмов; дает возможность определять разницу температур при применении манжетных датчиков; имеет календарь (100 лет) и часы с автоматической сменой летнего и зимнего времени. |
| --- | --- |
| Конфигурация RG 14 для работы в теплообменном узле ц.о. для управления трехпозиционным приводом клапана и циркуляционным насосом с погодной регулировкой и коррекцией по температуре в помещении, ограничением температуры возврата и ограничением мощности или расхода. |  |

Регулятор ТЕМПЕРАТУРЫ ТИП RG 24

Регулятор RG 24 предназначен для регулирования температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения.

Характеристика

| Основные условия эксплуатации: |
| --- |
| напряжение питания | 190…230 V (() 20…24…40 V.a.c. |
| частота | 40…440 Гц |
| температура окружения | 0…23…500С |
| атмосферное давление | 860…1060 кПа |
| влажность относительная | 25…85 % |
| внешнее магнитное поле | <400 А/м |
| рабочее положение | произвольное |
| Потребляемая мощность | ( 6 ВА |
| Часы астрономического времени и календарь: |
| поддержание работы после отключения питания | 48 часов | Внешние габариты 90 х 106 х 58 мм |
|  |  | Масса 0,4 кг |
| точность измерения времени | 1 минута/год |  |
| Выходные сигналы: |
| для управления приводом клапана | 2 релейных выхода (нагрузка на контакты 250 VAC/2A) |
| для управления циркуляционным насосом | 1 релейный выход |
| для управления питательным насосом | 1 релейный выход |
| Входные сигналы: |
| диапазон измерений температуры | -50…+150 С; |
| точность измерений | 10С; |  |
| ошибка измерений (основная) | 10С; |  |
| ошибка дополнительная из-за влияния окружения | <100 % основной ошибки/10К |  |

датчики температуры Pt 100 или Pt 1000, с максимальной длиной провода 70 м при сечении 1,5 мм2;

дополнительный бинарный вход;

|  | Регулятор RG 24 выполняет следующие функции: автоматически распознает подключенный тип датчиков для измерения температуры горячей воды, температуры воды в циркуляционном трубопроводе и двух температур в емкости горячей воды; конфигурацию количества применяемых датчиков; позволяет использовать манжетные датчики; управляет насосом питающим по температуре в емкость горячей воды; позволяет временно повышать или понижать все заданные температуры (горячей воды, циркуляции и емкости) по трем суточным программам; защита установки от переохлаждения или перегрева (минимальная и максимальная заданная температура); реализация приоритета горячей воды при содействии с регулятором RG 14; программирование времени работы циркуляционного насоса по 3 суточным программам и управление насосом в нескольких режимах; программирование включения питающего насоса по 3 суточным программам; дает возможность определять разницу температур при применении манжетных датчиков; имеет календарь (100 лет) и часы с автоматической сменой летнего и зимнего времени. |
| --- | --- |
| Подготовка горячей воды с регулятором RG 24 в схеме с емкостью горячей воды, питающим насосом и циркуляцией. |  |

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РегуляторОВ RG 14 и RG 24

Конфигурация RG 14 и RG 24 для работы в системе с 2 функциями: ГВС и центрального отопления.

Контур ц.о: управление приводом клапана и циркуляционным насосом, погодная регулировка с корректировкой по температуре в помещении, ограничением температуры возврата и ограничением мощности или расхода на основе импульсов от расходомера или счетчика тепла.

Контур ГВС с емкостью: управление приводом клапана, циркуляционным насосом и насосом, питающим емкость горячей воды.

# ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТИП СТ-1

#### МАНЖЕТНЫЙ НАКЛАДНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА

#### ВНЕШНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Датчик температуры предназначен для измерения температуры агента, протекающего внутри трубопровода в системах теплоснабжения и др. (манжетный), а также для измерения температуры наружного воздуха (наружный). Измерительный резистор в датчике помещен так, что обеспечивает небольшой градиент температуры между агентом и собственно измерителем.

##### Характеристика

| ● | тип датчика | платиновый резисторный |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | класс точности | 2 |  |
| ● | сопротивление датчика при температуре 00С | 100 Ом стандарт | 1000Ом под заказ |  |
| ● | максимальный измерительный ток | 10 мА | 5 мА |  |
| ● | диапазон измерения температуры: манжетный датчик наружного воздуха датчик | 0 – 1300С -40 – +500С |  |
| ● | атмосферное давление | 86 – 106 кПа |  |
| ● | внешнее магнитное поле | < 400 А/м |  |
| ● | рабочее положение | произвольное |  |
| ● | степень защиты корпуса | IP 54 |  |
| ● | допустимые синусоидные вибрации: частота амплитуда перемещения | 10 – 150 Гц < 0,15 мм |  |
| ● | условия хранения: температура относ.влажность допустимые вибрации частота амплитуда | 0 – 500С 25 – 90% 10 – 150 Гц < 0,35 мм | датчик манжетный |
| ● | масса | 0,1 кг |  |
| ● | размеры: манжетный датчик наружного воздуха датчик | 50х52х37 мм + Ду трубы 52х54х62 мм |  |
| ● | для манжетных датчиков Ду трубы | 23 – 35 мм 32 – 50 мм 50 – 70 мм 70 – 90 мм 90 – 100 мм 110 – 130 мм 130 – 150 мм |  |
|  |  |  | датчик наружного воздуха |

манжетный датчик				датчик наружного воздуха