# XVIII. РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

# "ДО СЕБЯ"

# (ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ)

### подбор регулятора давления

| Назначение регулятора |
| --- |
|  |  |  | "после себя" редукционный клапан |
|  |  |  | "до себя" перепускной клапан |
|  |  |  | перепада давления |
| Диаметр трубопровода, мм |  |  |
| Тип присоединения: |  | фланец |  | резьба |  | сварка |
| KV (пропускная способность)*, м3/ч |  |  |
| * при отсутствии данных указать: |
| - избыточное давление перед регулятором, кПа | min |  | max |  |
| - избыточное давление после регулятора, кПа | min |  | max |  |
| - расход среды, т/час (для воздуха и др. газов – нм3/час) | min |  | max |  |
| Регулируемое (поддерживаемое) давление (перепад давления), кПа |  |
| Среда: |  | вода |  | пар |  | воздух |  | другая (уточнить) |  |
| Максимальная температура среды, 0С |  |  |
| Номинальное давление в системе, МПа |  |  |
| Место установки регулятора |  | в помещении |  | снаружи |
| ДИАМЕТР РЕГУЛЯТОРА (Ду) ПОДБИРАЕТСЯ ПО РАСЧЕТНОЙ ВЕЛИЧИНЕ KV (м3/час) |
| Дополнительные требования: |  |

## Сведения о Заказчике

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Тел./факс: |  |
| Контактное лицо: |  |

## Подбор регулятора

# Регулятор давления ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

# "ДО СЕБЯ" ТИП ZSN-3

Регулятор предназначен для регулировки заданного давления в технологической установке параллельно соединенной с клапаном регулятора. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 15 – 100 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 1,6 МПа (2,5; 4,0 МПа – под заказ) |
| ● | температура, Т | 1500С – вода 2000C – водяной пар 800С – воздух и др. инертные газы |
| ● | температура окружающей среды | 5 – 50 0 |
| ● | среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из трех главных элементов:  клапана 01, привода 02 и задатчика 03.

Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

Регуляторы бывают 2-х конструктивных типов:

- мягкий – с кольцевым уплотнением из фторопласта,

- твердый – без уплотняющего кольца.

Присоединение – фланцевое.

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
|  | ZSN 3.1 | ZSN 3.2 |
| Клапан (01) |
| Корпус | серый чугун GG 25 - стандарт сфероидальный чугун GGG 40.3 углеродистая литая сталь GS – 25 кислотостойкая литая сталь 1.4408 (G-X6CrNiMo18-10) |
| Тарелка и седло | кислотостойкая сталь 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Направляющая втулка |  |
| Уплотнение | EPDM1) |
| Привод (02) |
| Корпус | углеродистая сталь 1.0402 (C22) | кислотостойкая сталь 1.4541 (X6CrNiTi18-10) |
| Шпиндель | нержавеющая сталь 1.4057 |
| Мембрана | EPDM + полиэфирная ткань1) |
| Уплотнение | EPDM1) |
| Задатчик (03) |
| Элементы задатчика | углеродистая сталь 1.0501 (C35) |
| Пружины | пружинная сталь 1.5029 |

1) другие материалы в зависимости от вида агента

# Технические характеристики

| Ду Условный диаметр (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvs коэф. расхода | Стандартное исполнение | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20,0 | 32,0 | 50,0 | 80,0 | 125,0 |
|  | Специальное исполнение | 1,0 1,6 2,5 | 1,6 2,5 3,2 | 2,5 3,2 5,0 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20,0 | 32,0 | 50,0 |
| Z коэффициент шума | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,35 |
| Характеристика регулировки | Пропорциональная |
| Диапазон настройки (кПа) | 40…160; 100…400; 200…800; 280…1120* |
| Максимальное давление в камере привода (МПа) | 2,0 |
| Допустимое падение давления на клапане (МПа) | 1,2 | 1,0 |

# * -другие по запросу

# Размеры и масса регулятора

| Ду | А | L | Масса клапана (01) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мм | кг |
| 15 | 470 | 130 | 4,0 |
| 20 |  | 150 | 5,1 |
| 25 |  | 160 | 5,6 |
| 32 | 485 | 180 | 8,5 |
| 40 | 490 | 200 | 10,6 |
| 50 | 495 | 230 | 14,3 |
| 65 | 605 | 290 | 23,0 |
| 80 |  | 310 | 29,0 |
| 100 | 615 | 350 | 44,0 |
| Диапазон настройки | С | Масса |
|  |  | Привода (02) | Задатчика (03) |
|  |  |  | Ду 15…50 | Ду 65…100 |
| кПа | мм | кг |
| 40…160 | 215 | 4,4 | 3,2 | 3,6 |
| 100..400 |  |  | 5,6 | 7,1 |
| 200..800 | 150 | 2,4 |  |  |
| 280..1120 |  |  | 6,8 | 8,5 |

# Зависимость расхода от перепада давления на клапане (р

# Схема подключения регулятора

# Регулятор давления ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

# "ДО СЕБЯ" ТИП ZSG-3

Регулятор предназначен для регулировки заданного давления в технологической установке параллельно соединенной с клапаном регулятора. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 1/2" – 1 1/4" (15 – 32 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 2,5 МПа |
| ● | температура, Т | 1500С – вода и др. инертные жидкости 800С – воздух и др. инертные газы |
| ● | температура окр. среды | 5 – 50 0С |
| ● | среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из: клапана 01, привода 02 и задатчика 03.

Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

Присоединение – под сварку, резьбовое, фланцевое.

Исполнение – ZSG-3.1 импульсная трубка смонтирована на клапане – стандартная поставка;

ZSG-3.2 с внешней импульсной трубкой

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Корпус | сфероидальный чугун GGG 40.3 |
| Седло | кислотостойкая сталь X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Тарелка, ограничитель | латунь |
| Шток | нержавеющая сталь X20CrNi17-2 |
| Втулки | сталь со слоем PTFE |
| Внутренние пружины | пружинная нержавеющая сталь |
| Регулирующая пружина | пружинная сталь |
| Мембрана | EPDM + полиэфирная ткань1) |
| Уплотнения | EPDM1) |

1) другие материалы в зависимости от вида агента

# Технические характеристики

| DN условный диаметр (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvs коэф. расхода | Стандарт | 3,6 | 5,0 | 7,2 | 10 |
|  | Спец. исполнение | 0,5; 1,0; 1,6; 2,5 | 1,0; 1,6; 2,5; 3,6 | 1,6; 2,5; 3,6; 5,7 | 2,5; 3,6; 5,7; 7,2 |
| Z коэффициент шума | 0,6 | 0,55 |
| Характеристика регулировки | Пропорциональная |
| Диапазон настройки (кПа) | 10…100; 10…200; 20…400 |
| Допустимый перепад давления на клапане (МПа) | 1,6 |

# * -другие по запросу

# Размеры

| DN | G | d1 | d2 | S | L0 | L1 | L2 | L3 | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | " | мм | " | мм |
| 15 | 1/2 | 21,3 | 1/2 | 32 | 70 | 184 | 136 | 130 | 250 | 36 |
| 20 | 3/4 | 26,9 | 3/4 | 41 | 75 | 199 | 151 | 150 | 250 | 36 |
| 25 | 1 | 33,7 | 1 | 50 | 80 | 224 | 164 | 160 | 250 | 38 |
| 32 | 1 1/4 | 42,4 | 1 1/4 | 60 | 105 | 269 | 195 | 180 | 265 | 49 |

# Схема подключения регулятора                                    Зависимость расхода от перепада давления на клапане (р

# Регулятор давления "ДО себя" ТИП ZSN-3/RC-5

Регулятор предназначен для регулировки заданного давления в технологической установке параллельно соединенной с клапаном регулятора. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

# Характеристика

| Условный проход DN | 15 – 50 мм | 65 – 200 мм |
| --- | --- | --- |
| Номинальное давление корпуса PN | 4,0 МПа |
| Максимальное давление агента | 2,5 МПа |
| Макс. температура среды металл/металл | 3500С | 2400С |
| плотное изг | 2400С |
| Макс. не плотность при закрытии металл/металл | 0,05% KVs |
| плотное изг | 0% KVs |
| Коэффициент пропорциональности Хр | 16% |
| Среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из трех главных элементов: клапана (1), сервопривода(2) и агрегата задатчиков (3). Клапан регулятора односедельный.

Если рабочей средой является пар, регулятор должен быть оснащен конденсационным бачком на импульсной трубке. Рекомендуется также в этом случае применение конусного расширяющего присоединения на выходном трубопроводе клапана.

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Корпус | литая сталь GP240GH |
| Крышка корпуса, корпус мембраны | сталь C22 |
| Тарелка | нержавеющая сталь X17CrNi6-2 |
| Гнездо | нержавеющая сталь X17CrNi6-2 |
| Шток | нержавеющая сталь X6Cr17 |
| Сильфон | нержавеющая кислотостойкая сталь X6CrNiTi18-10 |
| Мембрана | EPDM армированное |
| Уплотнение тарелки | металл/металл или PTFE + бронза |

# Размеры на PN 1,6 / 2,5 - 4,0 МПа

| DN | D | Do | d | n | F | L | мах Kvs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 63 | 130 | 3,2 | 18 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 63 | 150 | 5,0 | 20 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 63 | 160 | 6,5 | 30 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 80 | 180 | 13,5 | 33 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 82 | 200 | 22 | 38 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 86 | 230 | 33 | 41 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 118 | 290 | 46 | 49 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 4 / 8 | 118 | 310 | 66 | 58 |
| 100 | 220 / 235 | 180 / 190 | 18 / 22 | 8 | 124 | 350 | 94 | 75 |
| 150 | 285 / 300 | 240 / 250 | 22 / 26 | 8 | 173 | 480 | 170 | 157 |
| 200 | 340 / 375 | 295 / 320 | 22 / 30 | 12 | 216 | 600 | 250 | 220 |

# Сервопривод

| Сервомотор | Диапазон настройки, кПа |
| --- | --- |
| поверхность, см2 | Ø А, мм | высота Н мах, мм |
|  |  | 400 | 625 |
| 50 | 140 |  |  |  |  |  |  | 400-2200 |  |
| 100 | 190 |  |  |  |  |  |  | 250-1200 |  |
| 120 | 230 | 60-320 | 150-740 |  |  |  |  | 200-1000 | 300-1500 |
| 160 | 230 | 30-160 | 50-240 | 60-300 | 80-400 | 100-480 | 100-560 | 150-700 | 200-1100 |
| 320 | 290 | 10-40 | 15-80 | 25-120 | 30-160 | 40-200 | 50-280 | 100-550 |  |

Регулятор настроен на регулируемое давление, указанное в заказе

Схема подключения регулятора аналогична ZSN-3

Регулятор давления "до себя" ТИП ZSN-3/RC-5-1

Регулятор предназначен для регулировки заданного давления в технологической установке параллельно соединенной с клапаном регулятора. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

# Характеристика

| Условный проход DN | 150 – 200 мм |
| --- | --- |
| Номинальное давление корпуса PN | 4,0 МПа |
| Максимальное давление агента | 2,5 МПа |
| Макс. температура среды металл/металл | 3500С | 800С – для нейтральных газов |
| плотное изг | 2400С |  |
| Макс. не плотность при закрытии металл/металл | 0,5% KVs |
| плотное изг | 0% KVs |
| Коэффициент пропорциональности Хр | 16% |
| Среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из трех главных элементов: односедельного клапана (1), сервопривода(2) и агрегата задатчиков (3).

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Корпус | сталь GP 240GH |
| Крышка корпуса, корпус мембраны | сталь C22 |
| Тарелка | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Гнездо | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Шток | нержавеющая сталь X6Cr17 |
| Сильфон | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 |
| Мембрана | EPDM армированное |
| Уплотнение седло/тарелка | металл/металл; металл/PTFE |

# Размеры на PN 1,6 / 2,5 - 4,0 МПа

| DN | D | L | Do | d | n | F | KVs* | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | - | мм | м3/ч | кг |
| 150 | 285/300 | 480 | 240/ 250 | 22/ 26 | 8 | 205 | 320 | 157 |
| 200 | 340/375 | 600 | 295/ 320 | 22/ 30 | 12 | 250 | 400 | 220 |

* - другие по запросу

# Сервопривод

| Сервомотор | Диапазон настройки, кПа |
| --- | --- |
| поверхность, см2 | Ø А, мм | высота Н мах, мм |
|  |  | 400 | 625 |
| 50 | 140 |  |  |  |  |  |  | 400-2200 |  |
| 100 | 190 |  |  |  |  |  |  | 250-1200 |  |
| 120 | 230 | 60-320 | 150-740 |  |  |  |  | 200-1000 | 300-1500 |
| 160 | 230 | 30-160 | 50-240 | 60-300 | 80-400 | 100-480 | 100-560 | 150-700 | 200-1100 |
| 320 | 290 | 10-40 | 15-80 | 25-120 | 30-160 | 40-200 | 50-280 | 100-550 |  |
| Регулятор настроен на регулируемое давление, указанное в заказе Схема подключения регулятора аналогична ZSN-3 |

# Регулятор давления "до себя" ТИП ZSN-3/RC-5-2

Регулятор предназначен для регулировки заданного давления в технологической установке параллельно соединенной с клапаном регулятора. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

# Характеристика

| Условный проход DN | 15 – 200 мм |
| --- | --- |
| Номинальное давление корпуса PN | 4,0 МПа |
| Максимальное давление агента | 2,0 МПа |
| Макс. температура среды | 1350С |
| Макс. не плотность при закрытии металл/металл | 0,05% KVs |
| плотное изг | 0% KVs |
| Коэффициент пропорциональности Хр | 16% |
| Среда | холодная и горячая вода, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из трех главных элементов: клапана (1), сервопривода(2) и агрегата задатчиков (3). Клапан регулятора односедельный.

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Корпус | литая сталь GP240GH |
| Крышка корпуса, корпус мембраны | сталь C22 |
| Тарелка | нержавеющая сталь X17CrNi6-2 |
| Гнездо | нержавеющая сталь X17CrNi6-2 |
| Шток | нержавеющая сталь X6Cr17 |
| Мембрана | EPDM армированное |
| Уплотнение тарелки | металл/металл или PTFE + бронза |

# Размеры на PN 1,6 / 2,5 - 4,0 МПа

| DN | D | Do | d | n | F | L | мах Kvs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 63 | 130 | 3,2 | 18 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 63 | 150 | 5,0 | 20 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 63 | 160 | 6,5 | 30 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 80 | 180 | 13,5 | 33 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 82 | 200 | 22 | 38 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 86 | 230 | 33 | 41 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 118 | 290 | 46 | 49 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 4 / 8 | 118 | 310 | 66 | 58 |
| 100 | 220 / 235 | 180 / 190 | 18 / 22 | 8 | 124 | 350 | 94 | 75 |
| 150 | 285 / 300 | 240 / 250 | 22 / 26 | 8 | 173 | 480 | 170 | 157 |
| 200 | 340 / 375 | 295 / 320 | 22 / 30 | 12 | 216 | 600 | 250 | 220 |

# Сервопривод

| Сервомотор | Диапазон настройки, кПа |
| --- | --- |
| поверхность, см2 | Ø А, мм | высота Н мах, мм |
|  |  | 430 | 525 |
| 50 | 140 |  |  |  |  |  |  | 400-2200 |  |
| 100 | 190 |  |  |  |  |  |  | 250-1200 |  |
| 120 | 230 | 60-320 | 150-740 |  |  |  |  | 200-1000 | 300-1500 |
| 160 | 230 | 30-160 | 50-240 | 60-300 | 80-400 | 100-480 | 100-560 | 150-700 | 200-1100 |
| 320 | 290 | 10-40 | 15-80 | 25-120 | 30-160 | 40-200 | 50-280 | 100-550 |  |

Регулятор настроен на регулируемое давление, указанное в заказе

Схема подключения регулятора аналогична ZSN-3