# XIX. РЕГУЛЯТОРЫ

# ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

### подбор регулятора давления

| Назначение регулятора |
| --- |
|  |  |  | "после себя" редукционный клапан |
|  |  |  | "до себя" перепускной клапан |
|  |  |  | перепада давления |
| Диаметр трубопровода, мм |  |  |
| Тип присоединения: |  | фланец |  | резьба |  | сварка |
| KV (пропускная способность)*, м3/ч |  |  |
| * при отсутствии данных указать: |
| - избыточное давление перед регулятором, кПа | min |  | max |  |
| - избыточное давление после регулятора, кПа | min |  | max |  |
| - расход среды, т/час (для воздуха и др. газов – нм3/час) | min |  | max |  |
| Регулируемое (поддерживаемое) давление (перепад давления), кПа |  |
| Среда: |  | вода |  | пар |  | воздух |  | другая (уточнить) |  |
| Максимальная температура среды, 0С |  |  |
| Номинальное давление в системе, МПа |  |  |
| Место установки регулятора |  | в помещении |  | снаружи |
| ДИАМЕТР РЕГУЛЯТОРА (Ду) ПОДБИРАЕТСЯ ПО РАСЧЕТНОЙ ВЕЛИЧИНЕ KV (м3/час) |
| Дополнительные требования: |  |

## Сведения о Заказчике

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Тел./факс: |  |
| Контактное лицо: |  |

## Подбор регулятора

# Регулятор ПЕРЕПАДА давления

# ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ТИП ZSN-5

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 15 – 100 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 1,6 МПа (2,5; 4,0 МПа – под заказ) |
| ● | температура, Т | 1500С – вода 2000C – водяной пар 800С – воздух и др. инертные газы |
| ● | температура окружающей среды | 5 – 50 0С |
| ● | среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из трех главных элементов:  клапана 01, привода 02 и задатчика 03.  Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

Регуляторы бывают 2-х конструктивных типов:

- мягкий – с кольцевым уплотнением из фторопласта,

- твердый – без уплотняющего кольца.

Присоединение – фланцевое.

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
|  | ZSN 5.1 | ZSN 5.2 |
| Клапан (01) |
| Корпус | серый чугун GG 25 - стандарт сфероидальный чугун GGG 40.3 углеродистая литая сталь GS – 25 кислотостойкая литая сталь 1.4408 (G-X6CrNiMo18-10) |
| Тарелка и седло | кислотостойкая сталь 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Направляющая втулка |  |
| Уплотнение | EPDM1) |
| Привод (02) |
| Корпус | углеродистая сталь 1.0402 (C22) | кислотостойкая сталь 1.4541 (X6CrNiTi18-10) |
| Шпиндель | нержавеющая сталь 1.4057 |
| Мембрана | EPDM + полиэфирная ткань1) |
| Уплотнение | EPDM1) |
| Задатчик (03) |
| Элементы задатчика | углеродистая сталь 1.0501 (C35) |
| Пружины | пружинная сталь 1.5029 |

1) другие материалы в зависимости от вида агента

# Технические характеристики

| Ду Условный диаметр (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvs коэф. расхода | Стандартное исполнение | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20,0 | 32,0 | 50,0 | 80,0 | 125,0 |
|  | Специальное исполнение | 1,0 1,6 2,5 | 1,6 2,5 3,2 | 2,5 3,2 5,0 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20,0 | 32,0 | 50,0 |
| Z коэффициент шума | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,35 |
| Характеристика регулировки | Пропорциональная |
| Диапазон настройки (кПа) | 10…40; 20…80; 40…160; 80…320* |
| Максимальное давление в камере привода (МПа) | 2,0 |
| Допустимое падение давления на клапане (МПа) | 1,2 | 1,0 |

# * -другие по запросу

# Размеры и масса регулятора

| Ду | А | L | Масса клапана (01) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мм | кг |
| 15 | 470 | 130 | 4,0 |
| 20 |  | 150 | 5,1 |
| 25 |  | 160 | 5,6 |
| 32 | 485 | 180 | 8,5 |
| 40 | 490 | 200 | 10,6 |
| 50 | 495 | 230 | 14,3 |
| 65 | 605 | 290 | 23,0 |
| 80 |  | 310 | 29,0 |
| 100 | 615 | 350 | 44,0 |
| Диапазон настройки | С | Масса |
|  |  | Привода (02) | Задатчика (03) |
|  |  |  | Ду 15…50 | Ду 65…100 |
| кПа | мм | кг |
| 10…40 | 282 | 9,1 | 2,4 | 2,8 |
| 20…80 | 215 | 4,4 | 3,2 | 3,6 |
| 40…160 |  |  |  |  |
| 80…320 |  |  | 5,0 | 6,3 |

# Зависимость расхода от перепада давления на клапане (р

Схема подключения регулятора

# Регулятор перепада давления

# ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ТИП RD122D

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 15 – 50 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 2,5 МПа |
| ● | температура, Т | +2 - + 150°С |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из двух главных элементов: клапана и сервопривода, включающего мембранный и пружинный блок.

Присоединение: фланцевое, резьбовое или под приварку.

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус клапана | высокопрочный чугун GGG 40 |
| Затвор клапана | нержавеющая сталь | исп.1 исп.2 |
| Шток | нержавеющая сталь |  |
| Мембрана Уплотнение затвор-седло | EPDM |
| Корпус мембранного блока | латунь |

# Технические характеристики

| Условный проход DN (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент расхода KVs (м3/ч) | стандартное | 5 | 8 | 10 | 15 | 21 | 32 |
|  | специальное | 2,5 | - | - | - | - | - |
| Максимальный перепад давления на клапане (МПа) | 1,6 |
| Максимальное давление насы-щенного водяного пара, МПа (если среда пар) | 0,4 |
| Характеристика регулирования | Равнопроцентная |
| Пропуск регулятора в закрытом положении | < 0,001% KVs |
| Диапазон настроек (кПа) | Исполнение 1 | Ду 15-25 15…60; 30…210; 60…400 Ду 32-50 25…70; 40…220; 70…410 |
|  | Исполнение 2 (с фиксируемой настройкой) | Ду 15-25 10 Ду 32-50 20 |

# Схема подключения регулятора

Δp=p1 - p2

# Размеры и масса регуляторов (присоединение резьбовое и под сварку)

| DN | L | L1 | V1 | H1 | H2 | A | B | C | D | ØM | ØN | F | m1 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 100 | 146 | 44,5 | 254 | 119 | Rp ½ | 25 | G 1 | 41 | 16,1 | 21,3 | 9 | 4,1 | 3,6 |
| 20 | 100 | 149 | 44,5 | 254 | 119 | Rp ¾ | 32 | G 1 ¼ | 51 | 21,7 | 26,9 | 10 | 4,4 | 3,9 |
| 25 | 105 | 160 | 44,5 | 254 | 119 | Rp 1 | 38 | G 1 ½ | 56 | 29,5 | 33,7 | 11 | 4,7 | 4,2 |
| 32 | 130 | 193 | 63 | 274 | 139 | Rp 1 ¼ | 47 | G 2 | 71 | 37,2 | 42,4 | 12 | 6,1 | 5,6 |
| 40 | 140 | 207 | 63 | 274 | 139 | Rp 1 ½ | 53 | G 2 ¼ | 76 | 43,1 | 48,3 | 14 | 7,0 | 6,5 |
| 50 | 160 | 233 | 63 | 274 | 139 | Rp 2 | 66 | G 2 ¾ | 91 | 54,5 | 60,3 | 16 | 9,1 | 8,6 |

| резьбовое присоединение | присоединение под сварку |
| --- | --- |

# Размеры и масса регуляторов (присоединение фланцевое)

| DN | L1 | V1 | H1 | H2 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | a | f | n | Ød | m1 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 44,5 | 254 | 119 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 14 | 5,2 | 4,7 |
| 20 | 150 | 44,5 | 254 | 119 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4 | 14 | 5,9 | 5,4 |
| 25 | 160 | 44,5 | 254 | 119 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4 | 14 | 6,8 | 6,3 |
| 32 | 180 | 63 | 274 | 139 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 18 | 8,9 | 8,4 |
| 40 | 200 | 63 | 274 | 139 | 150 | 110 | 88 | 19 | 3 | 4 | 18 | 10,4 | 9,9 |
| 50 | 230 | 63 | 274 | 139 | 165 | 125 | 102 | 19 | 3 | 4 | 18 | 13,3 | 12,8 |

присоединение фланцевое

# Регулятор перепада давления ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

# С ОГРАНИЧЕНИЕМ РАСХОДА ТИП RD122Р

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 15 – 50 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 2,5 МПа |
| ● | температура, Т | +2 - + 150°С |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из двух главных элементов: клапана и сервопривода, включающего мембранный и пружинный блок.

Присоединение: фланцевое, резьбовое или под приварку.

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус клапана | высокопрочный чугун GGG 40 |
| Затвор клапана | нержавеющая сталь | исп.1 исп.2 |
| Шток | нержавеющая сталь |  |
| Мембрана Уплотнение затвор-седло | EPDM |
| Корпус мембранного блока | латунь |

# Технические характеристики

| Условный проход DN (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент расхода KVs (м3/ч) | стандартное | 5 | 8 | 10 | 15 | 21 | 32 |
|  | специальное | 2,5 | - | - | - | - | - |
| Максимальный перепад давления на клапане (МПа) | 1,6 |
| Максимальное давление насыщенного водяного пара, МПа (если среда пар) | 0,4 |
| Характеристика регулирования | Равнопроцентная |
| Пропуск регулятора в закрытом положении | < 0,001% KVs |
| Диапазон настроек (кПа) | Исполнение 1 | Ду 15-25 15…60; 30…210; 60…400 Ду 32-50 25…70; 40…220; 70…410 |
|  | Исполнение 2 (с фиксируемой настройкой) | Ду 15-25 10 Ду 32-50 20 |

# Схема подключения регулятора						Зависимость KVs

# Размеры и масса регуляторов (присоединение резьбовое и под сварку)

| DN | L | L1 | V1 | H1 | H2 | A | B | C | D | ØM | ØN | F | m1 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 100 | 146 | 100 | 254 | 119 | Rp ½ | 25 | G 1 | 41 | 16,1 | 21,3 | 9 | 4,5 | 4,0 |
| 20 | 100 | 149 | 100 | 254 | 119 | Rp ¾ | 32 | G 1 ¼ | 51 | 21,7 | 26,9 | 10 | 4,8 | 4,3 |
| 25 | 105 | 160 | 100 | 254 | 119 | Rp 1 | 38 | G 1 ½ | 56 | 29,5 | 33,7 | 11 | 5,1 | 4,6 |
| 32 | 130 | 193 | 119 | 274 | 139 | Rp 1 ¼ | 47 | G 2 | 71 | 37,2 | 42,4 | 12 | 6,9 | 6,4 |
| 40 | 140 | 207 | 119 | 274 | 139 | Rp 1 ½ | 53 | G 2 ¼ | 76 | 43,1 | 48,3 | 14 | 7,9 | 7,4 |
| 50 | 160 | 233 | 119 | 274 | 139 | Rp 2 | 66 | G 2 ¾ | 91 | 54,5 | 60,3 | 16 | 10,4 | 9,9 |
| резьбовое присоединение | присоединение под сварку |

# Размеры и масса регуляторов (присоединение фланцевое)

| DN | L1 | V1 | H1 | H2 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | a | f | n | Ød | m1 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 100 | 254 | 119 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 14 | 5,6 | 5,1 |
| 20 | 150 | 100 | 254 | 119 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4 | 14 | 6,3 | 5,8 |
| 25 | 160 | 100 | 254 | 119 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4 | 14 | 7,2 | 6,7 |
| 32 | 180 | 119 | 274 | 139 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 18 | 9,7 | 9,2 |
| 40 | 200 | 119 | 274 | 139 | 150 | 110 | 88 | 19 | 3 | 4 | 18 | 11,3 | 10,8 |
| 50 | 230 | 119 | 274 | 139 | 165 | 125 | 102 | 19 | 3 | 4 | 18 | 14,6 | 14,1 |

присоединение фланцевое

# Регулятор ПЕРЕПАДА давления ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

# С ОГРАНИЧЕНИЕМ РАСХОДА ТИП ZSN-6

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 15 – 100 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 1,6 МПа (2,5; 4,0 МПа – под заказ) |
| ● | температура, Т | 1500С – вода, 2000С – водяной пар 800С – воздух и др. инертные газы |
| ● | температура окружающей среды | 5 – 50 0С |
| ● | среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из: клапана 01, привода 02 и задатчика 03.

Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

Регуляторы бывают 2-х конструктивных типов:

- мягкий – с кольцевым уплотнением из фторопласта,

- твердый – без уплотняющего кольца.

Присоединение – фланцевое.

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
|  | ZSN 6.1 | ZSN 6.2 |
| Клапан (01) |
| Корпус | серый чугун GG 25 - стандарт сфероидальный чугун GGG 40.3 углеродистая литая сталь GS – 25 кислотостойкая литая сталь 1.4408 (G-X6CrNiMo18-10) |
| Тарелка и седло | кислотостойкая сталь 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Направляющая втулка |  |
| Уплотнение | EPDM1) |
| Привод (02) |
| Корпус | углеродистая сталь 1.0402 (C22) | кислотостойкая сталь 1.4541 (X6CrNiTi18-10) |
| Шпиндель | нержавеющая сталь 1.4057 |
| Мембрана | EPDM + полиэфирная ткань1) |
| Уплотнение | EPDM1) |
| Задатчик (03) |
| Элементы задатчика | углеродистая сталь 1.0501 (C35) |
| Пружины | пружинная сталь 1.5029 |

1) другие материалы в зависимости от вида агента

# Технические характеристики

| Ду Условный диаметр (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvs коэф. расхода | Стандартное исполнение | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20,0 | 32,0 | 50,0 | 80,0 | 125,0 |
|  | Специальное исполнение | 1,0 1,6 2,5 | 1,6 2,5 3,2 | 2,5 3,2 5,0 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20,0 | 32,0 | 50,0 |
| Z коэффициент шума | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,35 |
| Характеристика регулировки | Пропорциональная |
| Диапазон настройки (кПа) | 10…40; 20…80; 40…160; 80…320* |
| Максимальное давление в камере привода (МПа) | 2,0 |
| Допустимое падение давления на клапане (МПа) | 1,2 | 1,0 |

# *  - другие по запросу

# Размеры

| Ду | А | L | Масса клапана (01) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мм | кг |
| 15 | 470 | 130 | 4,0 |
| 20 |  | 150 | 5,1 |
| 25 |  | 160 | 5,6 |
| 32 | 485 | 180 | 8,5 |
| 40 | 490 | 200 | 10,6 |
| 50 | 495 | 230 | 14,3 |
| 65 | 605 | 290 | 23,0 |
| 80 |  | 310 | 29,0 |
| 100 | 615 | 350 | 44,0 |
| Диапазон настройки | С | Масса |
|  |  | Привода (02) | Задатчика (03) |
|  |  |  | Ду 15…50 | Ду 65…100 |
| кПа | мм | кг |
| 10…40 | 282 | 9,1 | 2,4 | 2,8 |
| 20…80 | 215 | 4,4 | 3,2 | 3,6 |
| 40…160 |  |  |  |  |
| 80…320 |  |  | 5,0 | 6,3 |

# Зависимость расхода от перепада давления на клапане (р

Схема подключения регулятора

Регулятор ZSN-6 предназначен для монтажа только на обратном трубопроводе.

P1 = Pz - (Pr;   P2 = Pz - (Pd, где

(Pr = Pz – P1

(Pd = Pz – P2

Обязательно должно выполняться условие:

(Pd ( 2(Pr

# Регулятор ПЕРЕПАДА давления

# прямого действия ТИП RD103D

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 15 – 50 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 1,6 МПа |
| ● | температура, Т | -5 - +140°С (кратковременно 1500С) |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды с рН в диапазоне от 4,5 до 9,5. |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из двух главных элементов: клапана и сервопривода, включающего мембранный и пружинный блок. Присоединение – фланцевое.

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус клапана | серый чугун GG 25 |
| Затвор клапана | латунь |
| Шток | нержавеющая сталь |
| Мембрана и уплотнение затвор-седло | EPDM |

# Технические характеристики

| Условный проход DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент расхода KVs, м3/ч | 2 | 3,2 | 5 | 8 | 12,5 | 20 |
| Характеристика регулирования | Линейная |
| Диапазон настроек выходного давления, кПа | 25-100 | 80-300 | 200-650 | 300-1000 |
| Предельно допустимые величины входного давления холодной воды без кавитации: Р1 (max), бар | 6 | 9 | 12 | 16 |

# Размеры

| DN | D1 | D2 | D3 | nxd | a | f | L1 | V1 | V2 | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 4х14 | 16х4 | 2 | 130 | 89 | 25 | 5,7 |
| 20 | 105 | 75 | 58 |  | 18 |  | 150 | 101 | 25 | 6,8 |
| 25 | 115 | 85 | 68 |  |  |  | 160 | 106 | 25 | 7,8 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 4х18 |  |  | 180 | 118 | 35 | 10,2 |
| 40 | 150 | 110 | 88 |  |  | 3 | 200 | 128 | 35 | 11,0 |
| 50 | 165 | 125 | 102 |  | 20 |  | 230 | 145 | 42 | 14,4 |

# Схема подключения регулятора

##### С внутренним входом импульса 					С  внешней импульсной трубкой

#### модификация без импульсной трубки 					(поставка под заказ)

(стандартная поставка)

# Регулятор ПЕРЕПАДА давления

# прямого действия ТИП RD102D

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 1/2" – 2" (15 – 50 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 1,6 МПа |
| ● | температура, Т | -5 - +140°С (кратковременно 150°С) |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды с рН в диапазоне от 4,5 до 9,5. |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из двух главных элементов: клапана и сервопривода, включающего мембранный и пружинный блок.

Присоединение – внутренняя резьба.

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус клапана | бронза |
| Затвор клапана | латунь |
| Шток | нержавеющая сталь |
| Мембрана и уплотнение затвор-седло | EPDM |

# Технические характеристики

| Условный проход DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент расхода KVs, м3/ч | 2 | 3,2 | 5 | 8 | 12,5 | 20 |
| Характеристика регулирования | Линейная |
| Диапазон настроек выходного давления, кПа | 25-100 | 80-300 | 200-650 | 300-1000 |
| Предельно допустимые величины входного давления холодной воды без кавитации: Р1 (max), бар | 6 | 9 | 12 | 16 |

# Размеры

| DN | С | L1 | L2 | L3 | V1 | V2 | S | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 15 | G ½ | 85 | 9 | 12 | 50 | 25 | 27 | 3,1 |
| 20 | G ¾ | 95 | 11 | 14 | 55 | 25 | 32 | 3,2 |
| 5 | G 1 | 105 | 12 | 16 | 62 | 25 | 41 | 3,4 |
| 32 | G 1 ¼ | 120 | 14 | 18 | 75 | 35 | 50 | 4,0 |
| 40 | G 1 ½ | 130 | 16 | 20 | 79 | 35 | 58 | 4,5 |
| 50 | G 2 | 150 | 18 | 22 | 89 | 42 | 70 | 5,5 |

# Схема подключения регулятора

##### С внутренним входом импульса 					С  внешней импульсной трубкой

#### модификация без импульсной трубки 					(поставка под заказ)

(стандартная поставка)

# Регулятор ПЕРЕПАДА давления ТИП ZSN-5/RRC-1

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

# Характеристика

| Условный проход DN | 15 – 50 мм | 65 – 200 мм |
| --- | --- | --- |
| Номинальное давление корпуса PN | 4,0 МПа |
| Максимальное давление агента, | 2,5 МПа |
| Макс. температура среды металл/металл | 3500С | 2400С |
| плотное изг | 2400С |
| для нейтральных газов | 800С |
| Макс. не плотность при закрытии металл/металл | 0,01% KVs |
| плотное изг | 0% KVs |
| Коэффициент пропорциональности Хр | 16% |
| Среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из трех главных элементов: односедельного клапана (1), сервопривода(2) и агрегата задатчиков (3). Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | сталь GP 240GH |
| Крышка корпуса, корпус мембраны | сталь C22 |
| Тарелка | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Гнездо | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Шток | нержавеющая сталь X6Cr17 |
| Сильфон | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 |
| Мембрана | EPDM армированное |
| Уплотнение седло/тарелка | металл/металл; металл/PTFE |

# Размеры на PN 1,6 / 2,5 - 4,0 МПа

| DN | D | Do | d | n | F | L | мах Kvs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 63 | 130 | 3,2 | 18 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 63 | 150 | 5,0 | 20 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 63 | 160 | 6,5 | 30 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 80 | 180 | 13,5 | 33 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 82 | 200 | 22 | 38 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 86 | 230 | 33 | 41 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 118 | 290 | 46 | 49 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 4 / 8 | 118 | 310 | 66 | 58 |
| 100 | 220 / 235 | 180 / 190 | 18 / 22 | 8 | 124 | 350 | 94 | 75 |
| 150 | 285 / 300 | 240 / 250 | 22 / 26 | 8 | 173 | 480 | 170 | 157 |
| 200 | 340 / 375 | 295 / 320 | 22 / 30 | 12 | 216 | 600 | 250 | 220 |

# Сервопривод

| Сервомотор | Диапазон настройки, кПа |
| --- | --- |
| поверхность, см2 | Ø А, мм | высота Н мах, мм |
|  |  | 400 | 625 |
| 160 | 230 | 30-160 | 50-240 | 60-300 | 80-400 | 100-480 | 100-560 | 150-700 |  |
| 320 | 290 | 15-80 | 25-120 | 30-160 | 40-200 |  |  |  |  |

Регулятор настроен на регулируемое давление, указанное в заказе

Схема подключения регулятора аналогична ZSN-5

Регулятор ПЕРЕПАДА давления ТИП ZSN-5/RRC-3

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

# Характеристика

| Условный проход DN | 150 – 200 мм |
| --- | --- |
| Номинальное давление корпуса PN | 4,0 МПа |
| Максимальное давление агента, | 2,5 МПа |
| Макс. температура среды металл/металл | 3500С |
| плотное изг | 2400С |
| для нейтральных газов | 800С |
| Макс. не плотность при закрытии металл/металл | 0,5% KVs |
| плотное изг | 0% KVs |
| Коэффициент пропорциональности Хр | 16% |
| среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из трех главных элементов: односедельного клапана (1), сервопривода(2) и агрегата задатчиков (3). Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | сталь GP 240GH |
| Крышка корпуса, корпус мембраны | сталь C22 |
| Тарелка | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Гнездо | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Шток | нержавеющая сталь X6Cr17 |
| Сильфон | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 |
| Мембрана | EPDM армированное |
| Уплотнение седло/тарелка | металл/металл; металл/PTFE |

# Размеры на PN 1,6 / 2,5 - 4,0 МПа

| DN | D | Do | d | n | F | L | мах Kvs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 285 / 300 | 240 / 250 | 22 / 26 | 8 | 173 | 480 | 320 | 157 |
| 200 | 340 / 375 | 295 / 320 | 22 / 30 | 12 | 216 | 600 | 400 | 220 |

# Сервопривод

| Сервомотор | Диапазон настройки, кПа |
| --- | --- |
| поверхность, см2 | Ø А, мм | высота Н мах, мм |
|  |  | 400 | 625 |
| 160 | 230 | 30-160 | 50-240 | 60-300 | 80-400 | 100-480 | 100-560 | 150-700 |  |
| 320 | 290 | 15-80 | 25-120 | 30-160 | 40-200 |  |  |  |  |

# Регулятор настроен на регулируемое давление, указанное в заказе

Схема подключения регулятора аналогична ZSN-5

# Регулятор ПЕРЕПАДА давления

# пРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ТИП ZSN-7

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 15 – 100 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 1,6 МПа (2,5; 4,0 МПа – под заказ) |
| ● | температура, Т | 1500С – вода 2000C – водяной пар 800С – воздух и др. инертные газы |
| ● | температура окружающей среды | 5 – 50 0С |
| ● | среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из трех главных элементов:  клапана 01, привода 02 и задатчика 03.  Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

Регуляторы бывают 2-х конструктивных типов:

- мягкий – с кольцевым уплотнением из фторопласта,

- твердый – без уплотняющего кольца.

Присоединение – фланцевое.

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
|  | ZSN 7.1 | ZSN 7.2 |
| Клапан (01) |
| Корпус | серый чугун GG 25 - стандарт сфероидальный чугун GGG 40.3 углеродистая литая сталь GS – 25 кислотостойкая литая сталь 1.4408 (G-X6CrNiMo18-10) |
| Тарелка и седло | кислотостойкая сталь 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Направляющая втулка |  |
| Уплотнение | EPDM1) |
| Привод (02) |
| Корпус | углеродистая сталь 1.0402 (C22) | кислотостойкая сталь 1.4541 (X6CrNiTi18-10) |
| Шпиндель | нержавеющая сталь 1.4057 |
| Мембрана | EPDM + полиэфирная ткань1) |
| Уплотнение | EPDM1) |
| Задатчик (03) |
| Элементы задатчика | углеродистая сталь 1.0501 (C35) |
| Пружины | пружинная сталь 1.5029 |

1) другие материалы в зависимости от вида агента

# Технические характеристики

| Ду Условный диаметр (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvs коэф. расхода | Стандартное исполнение | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20,0 | 32,0 | 50,0 | 80,0 | 125,0 |
|  | Специальное исполнение | 1,0 1,6 2,5 | 1,6 2,5 3,2 | 2,5 3,2 5,0 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20,0 | 32,0 | 50,0 |
| Z коэффициент шума | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,35 |
| Характеристика регулировки | Пропорциональная |
| Диапазон настройки (кПа) | 10…40; 20…80; 40…160; 80…320* |
| Максимальное давление в камере привода (МПа) | 2,0 |
| Допустимое падение давления на клапане (МПа) | 1,2 | 1,0 |

# * -другие по запросу

# Размеры и масса регулятора

| Ду | А | L | Масса клапана (01) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мм | кг |
| 15 | 470 | 130 | 4,0 |
| 20 |  | 150 | 5,1 |
| 25 |  | 160 | 5,6 |
| 32 | 485 | 180 | 8,5 |
| 40 | 490 | 200 | 10,6 |
| 50 | 495 | 230 | 14,3 |
| 65 | 605 | 290 | 23,0 |
| 80 |  | 310 | 29,0 |
| 100 | 615 | 350 | 44,0 |
| Диапазон настройки | С | Масса |
|  |  | Привода (02) | Задатчика (03) |
|  |  |  | Ду 15…50 | Ду 65…100 |
| кПа | мм | кг |
| 10…40 | 282 | 9,1 | 2,4 | 2,8 |
| 20…80 | 215 | 4,4 | 3,2 | 3,6 |
| 40…160 |  |  |  |  |
| 80…320 |  |  | 5,0 | 6,3 |

# Зависимость расхода от перепада давления на клапане (р

Схема подключения регулятора

# Регулятор ПЕРЕПАДА давления

# ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ТИП ZSG-7

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 1/2" – 1 1/4" (15 – 32 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 2,5 МПа |
| ● | температура, Т | 1500С – вода и др. инертные жидкости 800С – воздух и др. инертные газы |
| ● | температура окр. среды | 5 – 50 0С |
| ● | среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из: клапана 01, привода 02 и задатчика 03.

Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

Присоединение – под сварку, резьбовое, фланцевое.

Исполнение – ZSG-7.1 импульсная трубка смонтированна на клапане – стандартная поставка;

ZSG-7.2 с внешней импульсной трубкой

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Корпус | сфероидальный чугун GGG 40.3 |
| Седло | кислотостойкая сталь X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Тарелка, ограничитель | латунь |
| Шток | нержавеющая сталь X20CrNi17-2 |
| Втулки | сталь со слоем PTFE |
| Внутренние пружины | пружинная нержавеющая сталь |
| Регулирующая пружина | пружинная сталь |
| Мембрана | EPDM + полиэфирная ткань1) |
| Уплотнения | EPDM1) |

1) другие материалы в зависимости от вида агента

# Технические характеристики

| DN условный диаметр (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvs коэф. расхода | Стандарт | 3,6 | 5,0 | 7,2 | 10 |
|  | Спец. исполнение | 0,5; 1,0; 1,6; 2,5 | 1,0; 1,6; 2,5; 3,6 | 1,6; 2,5; 3,6; 5,7 | 2,5; 3,6; 5,7; 7,2 |
| Z коэффициент шума | 0,6 | 0,55 |
| Характеристика регулировки | Пропорциональная |
| Диапазон настройки (кПа) | 10…100; 10…200; 20…400 |
| Допустимый перепад давления на клапане (МПа) | 1,6 |

# * -другие по запросу

# Размеры

| DN | G | d1 | d2 | S | L0 | L1 | L2 | L3 | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | " | мм | " | мм |
| 15 | 1/2 | 21,3 | 1/2 | 32 | 70 | 184 | 136 | 130 | 273 | 36 |
| 20 | 3/4 | 26,9 | 3/4 | 41 | 75 | 199 | 151 | 150 | 273 | 36 |
| 25 | 1 | 33,7 | 1 | 50 | 80 | 224 | 164 | 160 | 273 | 38 |
| 32 | 1 1/4 | 42,4 | 1 1/4 | 60 | 105 | 269 | 195 | 180 | 288 | 49 |

# Схема подключения регулятора                                    Зависимость расхода от перепада давления на клапане (р

# Регулятор ПЕРЕПАДА давления ТИП ZSN-7/RRC-2

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

# Характеристика

| Условный проход DN | 15 – 50 мм | 65 – 200 мм |
| --- | --- | --- |
| Номинальное давление корпуса PN | 4,0 МПа |
| Максимальное давление агента, | 2,5 МПа |
| Макс. температура среды металл/металл | 3500С | 2400С |
| плотное изг | 2400С |
| для нейтральных газов | 800С |
| Макс. не плотность при закрытии металл/металл | 0,01% KVs |
| плотное изг | 0% KVs |
| Коэффициент пропорциональности Хр | 16% |
| среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из трех главных элементов: односедельного клапана (1), сервопривода(2) и агрегата задатчиков (3). Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Корпус | сталь GP 240GH |
| Крышка корпуса, корпус мембраны | сталь C22 |
| Тарелка | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Гнездо | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Шток | нержавеющая сталь X6Cr17 |
| Сильфон | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 |
| Мембрана | EPDM армированное |
| Уплотнение седло/тарелка | металл/металл; металл/PTFE |

# Размеры на PN 1,6 / 2,5 - 4,0 МПа

| DN | D | Do | d | n | F | L | мах Kvs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 63 | 130 | 3,2 | 18 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 63 | 150 | 5,0 | 20 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 63 | 160 | 6,5 | 30 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 80 | 180 | 13,5 | 33 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 82 | 200 | 22 | 38 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 86 | 230 | 33 | 41 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 118 | 290 | 46 | 49 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 4 / 8 | 118 | 310 | 66 | 58 |
| 100 | 220 / 235 | 180 / 190 | 18 / 22 | 8 | 124 | 350 | 94 | 75 |
| 150 | 285 / 300 | 240 / 250 | 22 / 26 | 8 | 173 | 480 | 170 | 157 |
| 200 | 340 / 375 | 295 / 320 | 22 / 30 | 12 | 216 | 600 | 250 | 220 |

# Сервопривод

| Сервомотор | Диапазон настройки, кПа |
| --- | --- |
| поверхность, см2 | Ø А, мм | высота Н мах, мм |
|  |  | 400 | 625 |
| 160 | 230 | 30-160 | 50-240 | 60-300 | 80-400 | 100-480 | 100-560 | 150-700 |  |
| 320 | 290 | 15-80 | 25-120 | 30-160 | 40-200 |  |  |  |  |

# Регулятор настроен на регулируемое давление, указанное в заказе

Схема подключения регулятора аналогична ZSN-7

# Регулятор ПЕРЕПАДА давления ТИП ZSN-7/RRC-4

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

# Характеристика

| Условный проход DN | 150 – 200 мм |
| --- | --- |
| Номинальное давление корпуса PN | 4,0 МПа |
| Максимальное давление агента, | 2,5 МПа |
| Макс. температура среды металл/металл | 3500С |
| плотное изг | 2400С |
| для нейтральных газов | 800С |
| Макс. не плотность при закрытии металл/металл | 0,5% KVs |
| плотное изг | 0% KVs |
| Коэффициент пропорциональности Хр | 16% |
| среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из трех главных элементов: односедельного клапана (1), сервопривода(2) и агрегата задатчиков (3). Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | сталь GP 240GH |
| Крышка корпуса, корпус мембраны | сталь C22 |
| Тарелка | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Гнездо | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Шток | нержавеющая сталь X6Cr17 |
| Сильфон | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 |
| Мембрана | EPDM армированное |
| Уплотнение седло/тарелка | металл/металл; металл/PTFE |

# Размеры на PN 1,6 / 2,5 - 4,0 МПа

| DN | D | Do | d | n | F | L | мах Kvs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 285 / 300 | 240 / 250 | 22 / 26 | 8 | 173 | 480 | 320 | 157 |
| 200 | 340 / 375 | 295 / 320 | 22 / 30 | 12 | 216 | 600 | 400 | 220 |

# Сервопривод

| Сервомотор | Диапазон настройки, кПа |
| --- | --- |
| поверхность, см2 | Ø А, мм | высота Н мах, мм |
|  |  | 400 | 625 |
| 160 | 230 | 30-160 | 50-240 | 60-300 | 80-400 | 100-480 | 100-560 | 150-700 |  |
| 320 | 290 | 15-80 | 25-120 | 30-160 | 40-200 |  |  |  |  |

# Регулятор настроен на регулируемое давление, указанное в заказе

Схема подключения регулятора аналогична ZSN-7