# XXI. КЛАПАНЫ

# С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ, ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ

# И ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

### ДЛЯ подборА клапана с электроприводом

| Клапан |
| --- |
|  | двухходовой |  | трехходовой |
|  |  |  | регулирующий |  |  |  | смешивающий |
|  |  |  | запорно-регулирующий |  |  |  | разделяющий |
| Диаметр Ду, мм |  |  | KVs *, м3/ч |  |  |
| * при отсутствии данных указать: |
| - давление до клапана, бар | min |  | max |  |
| - давление после клапана, бар | min |  | max |  |
| - расход среды, т/час | min |  | max |  |
| Среда: |  | вода |  | пар |  | другая (уточнить) |  |
| Максимальная температура среды, 0С |  | Рабочее давление, бар |  |
| Максимальный перепад давления на клапане, МПа |  |
| Тип присоединения: |  | фланец |  | резьба |  | сварка |
|  |  | (стандарт) |  | (до Ду 50) |  | (до Ду 50) |
| Ру, МПа |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |
| Электропривод |
| Напряжение питания: |  | ~ 220V (стандарт) |  | ~ 24V (под заказ) |
| Управляющий сигнал: |  |
|  | трехпозиционный (стандарт) |  |  | с постоянным управлением (под заказ) |
|  |  |  |  |  | 0-10V |
|  |  |  |  |  | 4-20 мА |
| Дополнительные требования: |  |

## Сведения о Заказчике

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Тел./факс: |  |
| Контактное лицо: |  |

## Подбор клапана с электроприводом

РегулирующиЙ клапан тип RV111

С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДоМ ТИП ANT 5

РегулирующиЙ клапан тип RV111

Регулирующий клапан RV111 является двухходовым или трехходовым клапаном с внутренним резьбовым, сварным или фланцевым соединением.

Клапаны широко применяются в отоплении, вентиляции, системах кондиционирования.

## Технические данные

| Тип клапана | RV 111 |
| --- | --- |
|  | двухходовой реверсный регулирующий клапан | трехходовой регулирующий клапан |
| Диаметр | 15-40 |
| Номинальное давление | 1,6 МПа |
| Рабочая температура | +2 - +150ºС |
| Среда | жидкость, воздух, газ и пар без абразивных частиц, а также другие среды, совместимые с материалом внутренних частей клапана. |
| Тип затвора | Цилиндрический затвор с рисками |
| Характеристика потока | Линейная, равнопроцентная (применимая к основным значениям KVs) |
| Значение Kvs | 0,16 - 25 м3/час | 0,25 - 25 м3/час |
| Протечка | < 0,001% значения Kvs в прямом включении |
| Диапазон регулирования | 50:1 |
| Присоединение | внутреннее резьбовое под сварку фланец |

## Материалы

| Корпус | серый чугун GG25 |
| --- | --- |
| Клапан | нержавеющая сталь 1.4021 |
| Уплотнение О – кольцо | EPDM |

## Значения KVs и разности давлений

| ПРИВОД | ANT 5 |
| --- | --- |
| Осевая сила | 300 N |
| Ду | KVs м3/ч | Δрmax, кПа |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 15 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 0,63 | 0,4 | 400 |
| 20 | 6,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 350 |
| 25 | 10,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 200 |
| 32 | 16,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 110 |
| 40 | 25,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 60 |

## Размеры

| DN | L | L1 | V | V1 | V2 | V3 | K | A | B | C | D | ØM | ØN | F | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-х | 3-х |
| 15 | 100 | 146 | 67 | 36,5 | 50 | 73 | 77 | Rp ½ | 25 | G 1 | 41 | 16,1 | 21,3 | 9 | 5.5 | 1,15 | 1,35 |
| 20 | 100 | 149 | 67 | 36,5 | 50 | 74,5 | 77 | Rp ¾ | 32 | G 1 ¼ | 51 | 21,7 | 26,9 | 10 |  | 1,45 | 1,75 |
| 25 | 105 | 160 | 67 | 37 | 52,5 | 80 | 77 | Rp 1 | 38 | G 1 ½ | 56 | 29,5 | 33,7 | 11 |  | 1,7 | 2,15 |
| 32 | 130 | 193 | 78 | 49 | 65 | 96,5 | 88 | Rp 1 ¼ | 47 | G 2 | 71 | 37,2 | 42,4 | 12 |  | 3,0 | 3,8 |
| 40 | 140 | 207 | 78 | 49 | 70 | 103,5 | 88 | Rp 1 ½ | 53 | G 2 ¼ | 76 | 43,1 | 48,3 | 14 |  | 3,5 | 4,4 |
| резьбовое присоединение | присоединение под сварку |

| DN | L1 | V | V1 | V2 | V3 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | a | f | n | Ød | K | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-х | 3-х |
| 15 | 130 | 67 | 36,5 | 42,5 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 14 | 77 | 5,5 | 2,3 | 3,1 |
| 20 | 150 | 67 | 36,5 | 52,5 | 75 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4 | 14 | 77 |  | 3,2 | 4,4 |
| 25 | 160 | 67 | 37 | 57,5 | 80 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4 | 14 | 77 |  | 3,8 | 5,3 |
| 32 | 180 | 78 | 49 | 70 | 90 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 18 | 88 |  | 5,9 | 8,1 |
| 40 | 200 | 78 | 49 | 75 | 100 | 150 | 110 | 88 | 19 | 3 | 4 | 18 | 88 |  | 6,9 | 9,5 |

присоединение фланцевое

# ЭлектрОМЕХАНИЧЕСКИЙ привод тип ANT 5

# Технические данные

| Тип | ANT 5.10 | ANT 5.11 | ANT 5.20 | ANT 5.10S | ANT 5.11S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 24 В ± 10% | 230 В ± 10% | 24 В ± 10% |
| Частота | 50 Гц |
| Управление | 3-х позиционное | прямое | 3-х позиционное | 3-х позиционное | прямое |
| Мощность двигателя | 1,5 ВА | 7,0 ВА | 3,0 ВА | 7,0 ВА | 7,0 ВА |
| Номинальная сила | 300 Н ± 15% |
| Ход штока | 5,5 мм |
| Время открытия-закрытия | 33 с | 13 с | 33 с | 33 с | 13 с |
| Аварийная функция | --- | --- | --- | 8 с | 8 с |
| Сигнал обратной связи | 100 Ом, 1кОм | --- | 100 Ом, 1кОм | 100 Ом, 1кОм | --- |
| Управляющий сигнал | --- | ( 10 кОм (В) 250Ом (mА) | --- | --- | ( 10 кОм (В) 250Ом (mА) |
| Корпус | IP 54 |
| Max. температура рабочей среды | 1500С |
| Диапазон изменения температуры воздуха | -5 до 55ºС |
| Диапазон влажности воздуха | 5-95% с конденсацией |
| Вес | 0,55 кг | 0,7 кг |

# * дополнительная функция по запросу

# Электрическая схема соединений привода

| MO | Выкл. питания для положения «ОТКРЫТО» |
| --- | --- |
| MZ | Выкл. питания для положения «ЗАКРЫТО» |
| M | Двигатель |
| V | Резисторный датчик положения |
| 21 | Вход для аварийной сигнализации |
| 11, 12 | Вход для сигнализации положения |

Габаритные размеры

РегулирующиЙ клапан тип RV122

С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДоМ ТИП ANT 11

РегулирующиЙ клапан тип RV122

Регулирующий клапан RV122 является двухходовым клапаном сбалансированного давления с разгруженной тарелкой с внутренним резьбовым, сварным или фланцевым соединением.

Клапаны широко применяются в отоплении, вентиляции, системах кондиционирования.

## Технические данные

| Тип клапана | RV 122 |
| --- | --- |
|  | двухходовой прямой, разгруженный по давлению |
| Диаметр | 15-50 |
| Номинальное давление | 2,5 МПа |
| Рабочая температура | +2 - +150ºС |
| Среда | жидкость, воздух, газ и пар без абразивных частиц, а также другие среды, совместимые с материалом внутренних частей клапана. |
| Тип затвора | Конусный с мягким уплотнением седла |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
| Значение Kvs | 0,16 - 40 м3/час |
| Протечка | < 0,001% значения Kvs в прямом включении |
| Диапазон регулирования | 50:1 |
| Присоединение | внутреннее резьбовое под сварку фланец |

## Материалы

| Корпус | сфероидальный чугун GGG 40 |
| --- | --- |
| Тарелка | нержавеющая сталь 1.4006 |
| Гнездо | нержавеющая сталь 1.4021 |
| Шток | нержавеющая сталь 1.4305 |
| Уплотнение седла | EPDM |
| Уплотнение штока | EPDM |

## Значения KVs и разности давлений

| ПРИВОД | ANT 11 |
| --- | --- |
| Осевая сила | 300 N |
| Ду | KVs м3/ч | Δрmax, МПа |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 15 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 0,63 | 0,4 | 0,25 | 0,16 | 2,5 |
| 20 | 6,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 |
| 25 | 10,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 |
| 32 | 16,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 |
| 40 | 25,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 |
| 50 | 40,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 |

## Размеры

| DN | L | L1 | V1 | V2 | A | B | C | D | ØM | ØN | F | H | P | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 100 | 146 | 44,5 | 90 | Rp ½ | 25 | G 1 | 41 | 16,1 | 21,3 | 9 | 11 | 16 | 1,7 |
| 20 | 100 | 149 |  |  | Rp ¾ | 32 | G 1 ¼ | 51 | 21,7 | 26,9 | 10 |  |  | 2,0 |
| 25 | 105 | 160 |  |  | Rp 1 | 38 | G 1 ½ | 56 | 29,5 | 33,7 | 11 |  |  | 2,3 |
| 32 | 130 | 193 | 63 | 110,4 | Rp 1 ¼ | 47 | G 2 | 71 | 37,2 | 42,4 | 12 |  |  | 3,7 |
| 40 | 140 | 207 |  |  | Rp 1 ½ | 53 | G 2 ¼ | 76 | 43,1 | 48,3 | 14 |  |  | 4,6 |
| 50 | 160 | 233 |  |  | Rp 2 | 66 | G 2 ¾ | 91 | 54.5 | 60.3 | 16 |  |  | 6,7 |

| DN | L1 | V1 | V2 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | a | f | n | Ød | H | P | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 44,5 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 14 | 11 | 16 | 2,8 |
| 20 | 150 |  |  | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4 | 14 |  |  | 3,5 |
| 25 | 160 |  |  | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4 | 14 |  |  | 4,4 |
| 32 | 180 | 63 | 110,4 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 18 |  |  | 6,5 |
| 40 | 200 |  |  | 150 | 110 | 88 | 19 | 3 | 4 | 18 |  |  | 8,0 |
| 50 | 230 |  |  | 165 | 125 | 102 | 19 | 3 | 4 | 18 |  |  | 10,9 |

присоединение фланцевое

# ЭлектрОМЕХАНИЧЕСКИЙ привод тип ANT 11

# Технические данные

| Тип | ANT 11.10 | ANT 11.11 | ANT 11.20 | ANT 11.10S | ANT 11.11S | ANT 11.12S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 24 В ± 10% | 230 В ± 10% | 24 В ± 10% |
| Частота | 50 Гц |
| Управление | 3-х позиционное | прямое | 3-х позиционное | 3-х позиционное | прямое | 3-х позиционное |
| Мощность двигателя | 1,5 ВА | 7,0 ВА | 3,0 ВА | 7,0 ВА | 7,0 ВА | 7,0 ВА |
| Номинальная сила | 300 Н ± 15% |
| Ход штока | 11 мм |
| Время открытия-закрытия | 66 с | 25 с | 66 с | 66 с | 25 с | 25 с |
| Аварийная функция | --- | --- | --- | 15 с | 15 с | 15 с |
| Сигнал обратной связи* | 100 Ом, 1кОм | --- | 100 Ом, 1кОм | 100 Ом, 1кОм | --- | 100 Ом, 1кОм |
| Управляющий сигнал | --- | ( 10 кОм (В) 250Ом (mА) | --- | --- | ( 10 кОм (В) 250Ом (mА) | --- |
| Корпус | IP 54 |
| Max. температура рабочей среды | 1500С |
| Диапазон изменения температуры воздуха | -5 до 55ºС |
| Диапазон влажности воздуха | 5-95% с конденсацией |
| Вес | 0,55 кг | 0,7 кг |

# * дополнительная функция по запросу

# Электрическая схема соединений привода

| MO | Выкл. питания для положения «ОТКРЫТО» |
| --- | --- |
| MZ | Выкл. питания для положения «ЗАКРЫТО» |
| M | Двигатель |
| V | Резисторный датчик положения |
| 21 | Вход для аварийной сигнализации |
| 11, 12 | Вход для сигнализации положения |

Габаритные размеры

Регулирующие клапаны тип RV102, RV103

С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ

Регулирующие клапаны RV102, RV103 являются двухходовыми или трехходовыми клапанами с внутренним резьбовым или фланцевым соединением.

Клапаны широко применяются в отоплении, вентиляции, системах кондиционирования.

## Технические данные

| Тип клапана | RV 102 | RV 103 |
| --- | --- | --- |
|  | трехходовой регулирующий клапан двухходовой реверсный регулирующий клапан |
| Диаметр | 15-50 |
| Номинальное давление | 1,6 МПа |
| Рабочая температура | -5 - +150ºС |
| Среда | жидкость, воздух, газ и пар без абразивных частиц (пар при низком давлении – только RV 102), а также другие среды, совместимые с материалом внутренних частей клапана. Кислотность среды и щелочные свойства должны быть в диапазоне рН 4,5 – 9,5 |
| Тип затвора | Цилиндрический затвор с рисками |
| Характеристика потока | Линейная, равнопроцентная (применимая к основным значениям KVs) |
| Значение Kvs | 0,6 - 40 м3/час |
| Протечка | < 0,1% значения Kvs в прямом включении |
| Диапазон регулирования | 50:1 |
| Присоединение | внутреннее резьбовое | фланец с выступом |

## Материалы

| Тип клапана | RV 102 | RV 103 |
| --- | --- | --- |
| Корпус | бронза | серый чугун GG25 |
| Затвор | латунь |
| Уплотнение О – кольцо | EPDM |

## Значения KVs и разности давлений

| ПРИВОД * | Belimo NV24-3, NV230-3 | PTN 2.20 |
| --- | --- | --- |
| Осевая сила | 800 N | 2000 N |
| Ду | Н | KVs м3/ч | ΔРmax | ΔРmax |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 15 | 10 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 1,60 | 1,60 |
| 20 |  | 6,3 | 4,0 | 2,5 | --- | --- | 1,60 | 1,60 |
| 25 |  | 10,0 | 6,3 | 4,0 | --- | --- | 1,18 | 1,60 |
| 32 | 16 | 16,0 | 10,0 | 6,3 | --- | --- | 0,73 | 1,60 |
| 40 |  | 25,0 | 16,0 | 10,0 | --- | --- | 0,47 | 1,29 |
| 50 |  | 40,0 | 25,0 | 16,0 | --- | --- | 0,28 | 0,78 |

* - приводы других производителей: Siemens, Sauter, Johnson Controls, Honeywell по запросу.

## Размеры клапана RV 102

| DN/G | L1 | L2 | L3 | V1 | V2 | S | H | D | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 1/2" | 85 | 9 | 12 | 43 | 25 | 27 | 10 | 8 | 0,55 |
| 3/4" | 95 | 11 | 14 | 48 | 25 | 32 |  |  | 0,65 |
| 1" | 105 | 12 | 16 | 53 | 25 | 41 |  |  | 0,80 |
| 1 1/2" | 120 | 14 | 18 | 66 | 35 | 50 | 16 |  | 1,40 |
| 1 1/4" | 130 | 16 | 20 | 70 | 35 | 58 |  |  | 2,00 |
| 2" | 150 | 18 | 22 | 80 | 42 | 70 |  |  | 2,95 |

## Размеры клапана RV 103

| DN | D1 | D2 | D3 | nxd | a | f | L1 | V1 | V2 | H | D | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 15 | 95 | 65 | 45 |  | 16 |  | 130 | 65 | 25 |  |  | 3,2 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 4x14 |  | 2 | 150 | 75 | 25 | 10 |  | 4,3 |
| 25 | 115 | 85 | 68 |  | 18 |  | 160 | 80 | 25 |  | 8 | 5,5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 |  |  |  | 180 | 90 | 35 |  |  | 7,7 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 4x18 |  | 3 | 200 | 100 | 35 | 16 |  | 8,5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 |  | 20 |  | 230 | 115 | 42 |  |  | 11,9 |

# ЭлектрическиЙ привод Belimo тип NV

# Технические данные и габаритные размеры

| Тип | NV 24-3 | NV 230-3 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение | АC/DC 24 В | АС 230 В |
| Частота | 50…60 Гц |
| Мощность двигателя | 3 Вт | 6 Вт |
| Ход штока | 20 мм |
| Уровень шума | max 35 дБ |
| Управление | Трехпозиционный |
| Время открытия - закрытия | 150 сек |
| Номинальная сила | 800 Н |
| Класс защиты | IP 54 |
| Степень защиты | III (все изолировано) | I (с заземлением) |
| Max. температура рабочей среды | +50…+1500С (кратковременно до 1800С) |
| Температура окружающей среды | 0 до 50ºС |
| Предельная влажность воздуха | 5 – 95% |
| Вес | 1,5 кг |

# Функциональное описание внутренних настроек

| S1 | Управляющие параметры |  |
| --- | --- | --- |
| S1.1 | Время хода штока |  |
|  | ВЫКЛ | Время хода: 7,5 с/мм |  |
|  | ВКЛ | Не активна |  |
| S1.2 | Выбор точки запирания |  |
|  | ВЫКЛ | Закрыт при втянутом штоке |  |
|  | ВКЛ | Закрыт при выдвинутом штоке |  |
| Переключатель S1.2 используется для реверса направления движения привода штока привода. При этом точка закрытия клапана определяется как для втянутого штока или, наоборот, как для выдвинутого, в зависимости от установки. Направление движения штока привода также может изменяться переменой проводов Y2 Y2 |  |

| Привод | Управляющий контакт | Клапан |
| --- | --- | --- |
| Шток | S 1.2 | a | b | H.. |
| Стоп | Выкл. | Открыто | Открыто | Стоп |
| Выдвинут | Выкл. | Закрыто | Открыто | Открыто |
| Втянут | Выкл. | Открыто | Закрыто | Закрыто |
| Втянут | Выкл. | Закрыто | Закрыто | Закрыто |
| Стоп | Вкл. | Открыто | Открыто | Стоп |
| Втянут | Вкл. | Закрыто | открыто | Закрыто |
| Выдвинут | Вкл. | Открыто | Закрыто | Открыто |
| Выдвинут | Вкл. | закрыто | закрыто | Открыто |
| Привод | Управляющий контакт | Клапан |
| Шток | S 1.2 | a | b | H.. |
| Стоп | Выкл. | Выкл. | Открыто | Стоп |
| Выдвинут | Выкл. | Выкл. | Открыто | Открыто |
| Втянут | Выкл. | Выкл. | Закрыто | Закрыто |
| Втянут | Выкл. | Выкл. | Закрыто | Закрыто |
| Стоп | Вкл. | Вкл. | Открыто | Стоп |
| Втянут | Вкл. | Вкл. | открыто | Закрыто |
| Выдвинут | Вкл. | Вкл. | Закрыто | Открыто |
| Выдвинут | Вкл. | Вкл. | закрыто | Открыто |
|  | заводские настройки |

###### Схемы подключения

# ЭлектрОМЕХАНИЧЕСКИЙ привод тип PTN 2.20

# Технические данные

| Напряжение | 230 В +6%, -12% или 24 В +10%, -15% |
| --- | --- |
| Частота | 50, 60 Гц |
| Мощность двигателя | макс. 15,5 ВА |
| Управление | Трехпозиционное |
| Номинальная сила | 2000 Н |
| Ход штока | макс. 25 мм |
| Корпус | IP 65 |
| Max. температура рабочей среды | Согл. использ. клапану |
| Диапазон изменения температуры воздуха | -20 до 60ºС |
| Диапазон влажности воздуха | 5-100% с конденсацией |
| Вес | 3 кг |

# Электрическая схема соединений привода

| MO | Выкл. питания для положения «ОТКРЫТО» |
| --- | --- |
| MZ | Выкл. питания для положения «ЗАКРЫТО» |
| SO | Выкл. сигнальный для положения «ОТКРЫТО» |
| SZ | Выкл. сигнальный для положения «ЗАКРЫТО» |
| KPO | Выкл. конечного полож. для полож. «ОТКРЫТО» |
| KPZ | Выкл. конечного полож. для полож. «ЗАКРЫТО» |
| V | Датчик |

# Габаритные размеры

для клапанов RV 102, RV 103					для клапанов RV 2x2

Регулирующие и запорные клапаны

Тип RV/UV210, RV/UV220, RV/UV230

С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ

Регулирующие двухходовые клапаны RV/UV210, RV/UV220, RV/UV230 (далее RV/UV2x0) односедельные клапаны, для регулирования и перекрывания (RV2x0) и для перекрывания (UV2x0) потока рабочей среды.

Клапаны широко применяются в отоплении, вентиляции, энергетике и химической промышленности.

## Технические данные

| Тип клапана | Двухходовой, односедельный регулирующий (перекрывающий) клапан |
| --- | --- |
|  | RV/UV 210 | RV/UV 220 | RV/UV 230 |
| Диаметр | 15-150 |
| Номинальное давление | 1,6; 4,0 МПа |
| Рабочая температура | -20 - +300ºС | -50 - +500ºС | -20 - +400ºС |
| Среда | жидкость, воздух, газ и пар без абразивных частиц, а также другие среды, совместимые с материалом внутренних частей клапана |
| Тип затвора | Цилиндрический, параболический, перфорированный |
| Характеристика потока | Линейная, равнопроцентная, параболическая |
| Значение Kvs | 0,1 - 360 м3/час |
| Протечка | < 0,1% значения Kvs для регул. клапанов с уплотнением седла металл-металл |
|  | < 0,01% значения Kvs для клапанов с уплотнением седла металл – PTFE и для UV |
| Диапазон регулирования | 50:1 |
| Присоединение | фланец |

## Материалы

| Тип клапана | RV/UV 210 | RV/UV 220 | RV/UV 230 |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус | Высокопрочный чугун GGG 40.3 | Литая сталь GP240GH GS-17CrMn 5 5 | Нержавеющая сталь G-X5CrNiMoNb19-11-2 |
| Седло Ду 15-50 Ду 65-150 | 1.4028 | 1.4028 | 1.4571 |
|  | 1.4027 | 1.4027 | 1.4581 |
| Затвор: Ду 15-65 Ду 80-150 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4571 |
|  | 1.4027 | 1.4027 | 1.4581 |
| Уплотнение О – кольцо | EPDM tmax= 140ºC; PTFE tmax= 260ºC; Графит, сильфон tmax= 500ºC |

## Значения KVs и разности давлений

| ПРИВОД * | PTN 2.32 | Zepadyn 670 PTN 6 | Zepadyn 670 PTN 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Осевая сила | 3,2 кН | 6,3 кН | 10 кН |
| Ду | Н | KVs м3/ч | ΔРmax | ΔРmax | ΔРmax |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | металл | PTFE | металл | PTFE | металл | PTFE |
| 15 | 16 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 4,00 | --- | 4,00 | --- | --- | --- |
| 20 |  | 6,3 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 4,00 | --- | 4,00 | --- | --- | --- |
| 25 |  | --- | --- | --- | 2,5 | 1,6 | --- | 4,00 | --- | 4,00 | --- |  |  |
|  |  | 10,0 | 6,3 | 4,0 | --- | --- | --- | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | --- | --- |
| 32 |  | --- | --- | --- | 4,0 | --- | --- | 4,00 | --- | 4,00 | --- |  |  |
|  |  | 16,0 | 10,0 | 6,3 | --- | --- | --- | 2,61 | 2,92 | 4,00 | 4,00 | --- | --- |
| 40 |  | 25,0 | 16,0 | 10,0 | --- | --- | --- | 1,62 | 1,87 | 3,60 | 3,90 | --- | --- |
| 50 | 25 | 40,0 | 25,0 | 16,0 | --- | --- | --- | 0,93 | 1,12 | 2,10 | 2,30 | 3,82 | 4,00 |
| 65 |  | 63,0 | 40,0 | 25,0 | --- | --- | --- | 0,53 | 0,68 | 1,20 | 1,40 | 2,30 | 2,45 |
| 80 | 40 | 100,0 | 63,0 | 40,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,73 | 0,86 | 1,46 | 1,58 |
| 100 |  | 160,0 | 100,0 | 63,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,45 | 0,56 | 0,92 | 1,02 |
| 125 |  | 250,0 | 160,0 | 100,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,27 | 0,36 | 0,58 | 0,66 |
| 150 |  | 360, | 250,0 | 160,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,18 | 0,25 | 0,39 | 0,46 |

* - приводы других производителей: Regada, Auma, Schiebel, Foxboro, Rotork, EMG-Drehmo, Fisher-Rosemount по запросу.

Клапаны с приводами Siemens, Sauter, Johnson Controls, Honeywell, Belimo  - тип RV 2x1 - по запросу

|  | PN 16 | PN 40 | PN 16, PN 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN | D1 | D2 | D3 | d | n | a | D1 | D2 | D3 | d | n | a | D | f | D4 | D5 | L | V1 | V2 | #V2 | V3 | #V3 | m1 | m2 | #mv |
| мм | мм | мм | мм | мм |  | мм | мм | мм | мм | мм |  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | кг |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 16 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 16 | 15 | 2 | 65 | М10х1 | 130 | 51 | 90 | 257 | 220 | 387 | 4,5 | 5,5 | 3,5 |
| 20 | 105 | 75 | 58 |  |  | 18 | 105 | 75 | 58 |  |  | 18 | 20 |  |  |  | 150 | 54 | 90 | 257 | 220 | 387 | 5,5 | 6,5 | 3,5 |
| 25 | 115 | 85 | 68 |  |  | 18 | 115 | 85 | 68 |  |  | 18 | 25 |  |  |  | 160 | 58 | 100 | 267 | 230 | 397 | 6,5 | 8 | 3,5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 18 |  | 18 | 140 | 100 | 78 | 18 |  | 18 | 32 |  |  |  | 180 | 70 | 100 | 267 | 230 | 397 | 8 | 9,5 | 3,5 |
| 40 | 150 | 110 | 88 |  |  | 18 | 150 | 110 | 88 |  |  | 18 | 40 | 3 |  |  | 200 | 75 | 100 | 267 | 230 | 397 | 9 | 11 | 3,5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 |  |  | 20 | 165 | 125 | 102 |  |  | 20 | 50 |  |  |  | 230 | 85 | 132 | 339 | 262 | 469 | 14 | 21 | 4 |
| 65 | 185 | 145 | 122 |  |  | 20 | 185 | 145 | 122 |  | 8 | 22 | 65 |  |  |  | 290 | 93 | 132 | 339 | 262 | 469 | 18 | 27 | 4 |
| 80 | 200 | 160 | 133 |  | 8 | 20 | 200 | 160 | 133 |  |  | 24 | 80 |  |  | М16х1,5 | 310 | 105 | 164 | 482 | 294 | 612 | 26 | 40 | 4,5 |
| 100 | 220 | 180 | 158 |  |  | 20 | 235 | 190 | 158 | 22 |  | 24 | 100 |  |  |  | 350 | 118 | 164 | 482 | 294 | 612 | 38 | 49 | 4,5 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 22 |  | 22 | 270 | 220 | 184 | 26 |  | 26 | 125 |  |  |  | 400 | 135 | 183 | 501 | 313 | 631 | 58 | 82 | 5 |
| 150 | 285 | 240 | 212 |  |  | 22 | 300 | 250 | 212 |  |  | 28 | 150 |  |  |  | 480 | 150 | 200 | 518 | 330 | 648 | 78 | 100 | 5 |

#) – для клапана с сильфонной набивкой

mv – вес, который будет добавлен к весу клапана, оборудованного сильфонной набивкой

m1 – для клапанов RV/UV 210

m2 – для клапанов RV/UV 220  и RV/UV 230

Регулирующие клапаны

Тип RV212, RV222, RV232

С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ

Регулирующие двухходовые клапаны RV212, RV222, RV232 (далее RV2x2) односедельные клапаны с затвором сбалансированного давления с разгруженной тарелкой, для регулирования и перекрывания потока рабочей среды.

Клапаны широко применяются в отоплении, вентиляции, энергетике и химической промышленности.

## Технические данные

| Тип клапана | Двухходовой, односедельный регулирующий клапан с затвором сбалансированного давления |
| --- | --- |
|  | RV 212 | RV 222 | RV 232 |
| Диаметр | 25-150 |
| Номинальное давление | 1,6; 4,0 МПа |
| Рабочая температура | -20 - +260ºС | -50 - +260ºС | -20 - +260ºС |
| Среда | жидкость, воздух, газ и пар без абразивных частиц, а также другие среды, совместимые с материалом внутренних частей клапана |
| Тип затвора | Цилиндрический, параболический, перфорированный |
| Характеристика потока | Линейная, равнопроцентная, параболическая |
| Значение Kvs | 4 - 360 м3/час |
| Протечка | < 0,1% значения Kvs для регул. клапанов с уплотнением седла металл-металл |
|  | < 0,01% значения Kvs для клапанов с уплотнением седла металл - PTFE |
| Диапазон регулирования | 50:1 |
| Присоединение | фланец |

## Материалы

| Тип клапана | RV/UV 210 | RV/UV 220 | RV/UV 230 |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус | Высокопрочный чугун GGG 40.3 | Литая сталь GP240GH GS-17CrMn 5 5 | Нержавеющая сталь G-X5CrNiMoNb19-11-2 |
| Седло Ду 25-50 Ду 65-150 | 1.4028 | 1.4028 | 1.4571 |
|  | 1.4027 | 1.4027 | 1.4581 |
| Затвор: Ду 25-65 Ду 80-150 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4571 |
|  | 1.4027 | 1.4027 | 1.4581 |
| Уплотнение О – кольцо | EPDM tmax= 140ºC; PTFE tmax= 260ºC; Сильфон tmax= 260ºC |

## Значения KVs и разности давлений

| ПРИВОД * | PTN 2.20 | Zepadyn 670 PTN 6 |
| --- | --- | --- |
| Осевая сила | 2,0 кН | 6,3 кН |
| Ду | Н | KVs м3/ч | ΔРmax | ΔРmax |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 25 | 16 | 10,0 | 6,3 | 4,0 | 4,00 | 4,00 |
| 32 |  | 16,0 | 10,0 | 6,3 | 4,00 | 4,00 |
| 40 |  | 25,0 | 16,0 | 10,0 | 4,00 | 4,00 |
| 50 | 25 | 40,0 | 25,0 | 16,0 | --- | 4,00 |
| 65 |  | 63,0 | 40,0 | 25,0 | --- | 4,00 |
| 80 | 40 | 100,0 | 63,0 | 40,0 | --- | 4,00 |
| 100 |  | 160,0 | 100,0 | 63,0 | --- | 4,00 |
| 125 |  | 250,0 | 160,0 | 100,0 | --- | 4,00 |
| 150 |  | 360,0 | 250,0 | 160,0 | --- | 4,00 |

* - приводы других производителей: Regada, Auma, Schiebel, Foxboro, Rotork, EMG-Drehmo, Fisher-Rosemount по запросу.

Клапаны с приводами Siemens, Sauter, Honeywell, Belimo  - тип RV 2x3 - по запросу

|  | PN 16 | PN 40 | PN 16, PN 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN | D1 | D2 | D3 | d | n | a | D1 | D2 | D3 | d | n | a | D | f | D4 | D5 | L | V1 | V2 | #V2 | V3 | #V3 | m1 | m2 | #mv |
| мм | мм | мм | мм | мм |  | мм | мм | мм | мм | мм |  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | кг |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | 18 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | 18 | 25 | 2 | 65 | М10х1 | 160 | 58 | 100 | 267 | 230 | 397 | 7 | 8,5 | 3,5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 18 |  | 18 | 140 | 100 | 78 | 18 |  | 18 | 32 |  |  |  | 180 | 70 | 100 | 267 | 230 | 397 | 8,5 | 10 | 3,5 |
| 40 | 150 | 110 | 88 |  |  | 18 | 150 | 110 | 88 |  |  | 18 | 40 | 3 |  |  | 200 | 75 | 100 | 267 | 230 | 397 | 8,5 | 10 | 3,5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 |  |  | 20 | 165 | 125 | 102 |  |  | 20 | 50 |  |  |  | 230 | 85 | 132 | 339 | 262 | 469 | 14,5 | 21 | 4 |
| 65 | 185 | 145 | 122 |  |  | 20 | 185 | 145 | 122 |  | 8 | 22 | 65 |  |  |  | 290 | 93 | 132 | 339 | 262 | 469 | 18,5 | 27 | 4 |
| 80 | 200 | 160 | 133 |  | 8 | 20 | 200 | 160 | 133 |  |  | 24 | 80 |  |  | М16х1,5 | 310 | 105 | 164 | 482 | 294 | 612 | 27,5 | 42 | 4,5 |
| 100 | 220 | 180 | 158 |  |  | 20 | 235 | 190 | 158 | 22 |  | 24 | 100 |  |  |  | 350 | 118 | 164 | 482 | 294 | 612 | 39 | 50 | 4,5 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 22 |  | 22 | 270 | 220 | 184 | 26 |  | 26 | 125 |  |  |  | 400 | 135 | 183 | 501 | 313 | 631 | 60 | 84 | 5 |
| 150 | 285 | 240 | 212 |  |  | 22 | 300 | 250 | 212 |  |  | 28 | 150 |  |  |  | 480 | 150 | 200 | 518 | 330 | 648 | 81 | 103 | 5 |

#) – для клапана с сильфонной набивкой

mv – вес, который будет добавлен к весу клапана, оборудованного сильфонной набивкой

m1 – для клапанов RV212

m2 – для клапанов RV222  и RV232

Регулирующие клапаны

Тип RV214, RV224, RV234

с электромеханическими приводами

Регулирующие трехходовые клапаны RV214, RV224, RV234 (далее RV2x4) со смесительной или распределительной функцией.

Клапаны широко применяются в отоплении, вентиляции, энергетике и химической промышленности.

## Технические данные

| Тип клапана | Трехходовой регулирующий клапан |
| --- | --- |
|  | RV 214 | RV 224 | RV 234 |
| Диаметр | 15-150 |
| Номинальное давление | 1,6; 4,0 МПа |
| Рабочая температура | -20 - +300ºС | -50 - +500ºС | -20 - +300ºС |
| Среда | жидкость, воздух, газ и пар без абразивных частиц, а также другие среды, совместимые с материалом внутренних частей клапана |
| Тип затвора | Цилиндрический, параболический, перфорированный |
| Характеристика потока | Линейная, равнопроцентная, параболическая |
| Значение Kvs | 1,6 - 360 м3/час |
| Протечка | < 0,1% значения Kvs для регул. клапанов с уплотнением седла металл-металл |
|  | < 0,01% значения Kvs для регул. клапанов с уплотнением седла металл - PTFE |
| Диапазон регулирования | 50:1 |
| Присоединение | фланец |

## Материалы

| Тип клапана | RV 214 | RV 224 | RV 234 |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус | Высокопрочный чугун GGG 40.3 | Литая сталь GP240GH GS-17CrMn 5 5 | Нержавеющая сталь G-X5CrNiMoNb19-11-2 |
| Седло Ду 15-50 Ду 65-150 | 1.4028 | 1.4028 | 1.4571 |
|  | 1.4027 | 1.4027 | 1.4581 |
| Затвор: Ду 15-65 Ду 80-150 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4571 |
|  | 1.4027 | 1.4027 | 1.4581 |
| Уплотнение О – кольцо | EPDM tmax= 140ºC; PTFE tmax= 260ºC; Графит, сильфон tmax= 500ºC |

## Значения KVs и разности давлений

| ПРИВОД * | PTN 2.32 | Zepadyn 670 PTN 6 | Zepadyn 670 PTN 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Осевая сила | 3,2 кН | 6,3 кН | 10 кН |
| Ду | Н | KVs м3/ч | ΔРmax | ΔРmax | ΔРmax |
|  |  | 1 | 2 | 3 | металл | PTFE | металл | PTFE | металл | PTFE |
| 15 | 16 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 4,00 | --- | 4,00 | --- | --- | --- |
| 20 |  | 6,3 | 4,0 | 2,5 | 4,00 | --- | 4,00 | --- | --- | --- |
| 25 |  | 10,0 | 6,3 | 4,0 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | --- | --- |
| 32 |  | 16,0 | 10,0 | 6,3 | 2,61 | 2,92 | 4,00 | 4,00 | --- | --- |
| 40 |  | 25,0 | 16,0 | 10,0 | 1,62 | 1,87 | 3,60 | 3,90 | --- | --- |
| 50 | 25 | 40,0 | 25,0 | 16,0 | 0,93 | 1,12 | 2,10 | 2,30 | 3,82 | 4,00 |
| 65 |  | 63,0 | 40,0 | 25,0 | 0,53 | 0,68 | 1,20 | 1,40 | 2,30 | 2,45 |
| 80 | 40 | 100,0 | 63,0 | 40,0 | --- | --- | 0,73 | 0,86 | 1,46 | 1,58 |
| 100 |  | 160,0 | 100,0 | 63,0 | --- | --- | 0,45 | 0,56 | 0,92 | 1,02 |
| 125 |  | 250,0 | 160,0 | 100,0 | --- | --- | 0,27 | 0,36 | 0,58 | 0,66 |
| 150 |  | 360,0 | 250,0 | 160,0 | --- | --- | 0,18 | 0,25 | 0,39 | 0,46 |

* - приводы других производителей: Regada, Auma, Schiebel, Foxboro, Rotork, EMG-Drehmo, Fisher-Rosemount по запросу.

Клапаны с приводами Siemens, Sauter, Honeywell, Belimo  - тип RV 2x5 - по запросу

|  | PN 16 | PN 40 | PN 16, PN 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN | D1 | D2 | D3 | d | n | a | D1 | D2 | D3 | d | n | a | D | f | D4 | D5 | L | V1 | V2 | #V2 | V3 | #V3 | m1 | m2 | #mv |
| мм | мм | мм | мм | мм |  | мм | мм | мм | мм | мм |  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | кг |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 16 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 16 | 15 | 2 | 65 | М10х1 | 130 | 110 | 67 | --- | 197 | --- | 5,5 | 6 | --- |
| 20 | 105 | 75 | 58 |  |  | 18 | 105 | 75 | 58 |  |  | 18 | 20 |  |  |  | 150 | 115 | 67 | --- | 197 | --- | 6,5 | 7 | --- |
| 25 | 115 | 85 | 68 |  |  | 18 | 115 | 85 | 68 |  |  | 18 | 25 |  |  |  | 160 | 130 | 72 | 239 | 202 | 369 | 8,3 | 9,5 | 3,5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 18 |  | 18 | 140 | 100 | 78 | 18 |  | 18 | 32 |  |  |  | 180 | 135 | 72 | 239 | 202 | 369 | 10,5 | 12 | 3,5 |
| 40 | 150 | 110 | 88 |  |  | 18 | 150 | 110 | 88 |  |  | 18 | 40 | 3 |  |  | 200 | 140 | 72 | 239 | 202 | 369 | 12 | 13,5 | 3,5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 |  |  | 20 | 165 | 125 | 102 |  |  | 20 | 50 |  |  |  | 230 | 175 | 92 | 299 | 222 | 429 | 17 | 24 | 4 |
| 65 | 185 | 145 | 122 |  |  | 20 | 185 | 145 | 122 |  | 8 | 22 | 65 |  |  |  | 290 | 180 | 92 | 299 | 222 | 429 | 22 | 31 | 4 |
| 80 | 200 | 160 | 133 |  | 8 | 20 | 200 | 160 | 133 |  |  | 24 | 80 |  |  | М16х1,5 | 310 | 220 | 123 | 441 | 253 | 571 | 31 | 43 | 4,5 |
| 100 | 220 | 180 | 158 |  |  | 20 | 235 | 190 | 158 | 22 |  | 24 | 100 |  |  |  | 350 | 230 | 123 | 441 | 253 | 571 | 44 | 55 | 4,5 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 22 |  | 22 | 270 | 220 | 184 | 26 |  | 26 | 125 |  |  |  | 400 | 260 | 151 | 469 | 281 | 599 | 65 | 90 | 5 |
| 150 | 285 | 240 | 212 |  |  | 22 | 300 | 250 | 212 |  |  | 28 | 150 |  |  |  | 480 | 290 | 151 | 469 | 281 | 599 | 94 | 120 | 5 |

#) – для клапана с сильфонной набивкой

mv – вес, который будет добавлен к весу клапана, оборудованного сильфонной набивкой

m1 – для клапанов RV 214

m2 – для клапанов RV 224  и RV/UV 234

# ЭлектрОМЕХАНИЧЕСКИЙ привод тип PTN 2.32

# Технические данные

| Напряжение | 230 В +6%, -12% или 24 В +10%, -15% |
| --- | --- |
| Частота | 50, 60 Гц |
| Мощность двигателя | макс. 15,5 ВА |
| Управление | Трехпозиционное |
| Номинальная сила | 3200 Н |
| Ход штока | макс. 25 мм |
| Корпус | IP 65 |
| Max. температура рабочей среды | Согл. использ. клапану |
| Диапазон изменения температуры воздуха | -20 до 60ºС |
| Диапазон влажности воздуха | 5-100% с конденсацией |
| Вес | 3 кг |

# Электрическая схема соединений привода

| MO | Выкл. питания для положения «ОТКРЫТО» |
| --- | --- |
| MZ | Выкл. питания для положения «ЗАКРЫТО» |
| SO | Выкл. сигнальный для положения «ОТКРЫТО» |
| SZ | Выкл. сигнальный для положения «ЗАКРЫТО» |
| KPO | Выкл. конечного полож. для полож. «ОТКРЫТО» |
| KPZ | Выкл. конечного полож. для полож. «ЗАКРЫТО» |
| V | Датчик |

# Габаритные размеры

# ЭлектрОМЕХАНИЧЕСКИЙ привод тип PTN 6

# Технические данные

| Напряжение | 230 В +6%, -12% или 24 В +10%, -15% AC |
| --- | --- |
| Частота | 48 - 52 Гц |
| Мощность двигателя | макс. 38,5 ВА |
| Управление | Трехпозиционное |
| Номинальная сила | 6300 или 10000 Н |
| Ход штока | 25, 40 мм |
| Корпус | IP 65 |
| Max. температура рабочей среды | Согл. использ. клапану |
| Диапазон изменения температуры воздуха | -20 до 60ºС |
| Диапазон влажности воздуха | 5-100% с конденсацией |
| Вес | 7 кг |

# Электрическая схема соединений привода

| MO | Выкл. питания для положения «ОТКРЫТО» |
| --- | --- |
| MZ | Выкл. питания для положения «ЗАКРЫТО» |
| SO | Выкл. сигнальный для положения «ОТКРЫТО» |
| SZ | Выкл. сигнальный для положения «ЗАКРЫТО» |
| KPO | Выкл. конечного полож. для полож. «ОТКРЫТО» |
| KPZ | Выкл. конечного полож. для полож. «ЗАКРЫТО» |
| V | Датчик |

# Габаритные размеры

# ЭлектромеханическиЙ привод тип ZEPADYN 670

# Технические данные

| Напряжение | 230 В или 24 В |
| --- | --- |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность двигателя | 40 ВА |
| Управление | Трехпозиционное |
| Номинальная сила | 6300 и 10000 Н |
| Ход штока | 16, 25, 40 мм |
| Корпус | IP 54 |
| Max. температура рабочей среды | Согл. использ. клапану |
| Диапазон изменения температуры воздуха | -20 до 60ºС |
| Диапазон влажности воздуха | 10-100% с конденсацией |
| Вес | 11 кг |

# Электрическая схема соединений привода

| MO | Выкл. питания для положения «ОТКРЫТО» |
| --- | --- |
| MZ | Выкл. питания для положения «ЗАКРЫТО» |
| SO | Выкл. сигнальный для положения «ОТКРЫТО» |
| SZ | Выкл. сигнальный для положения «ЗАКРЫТО» |
| KPO | Выкл. конечного полож. для полож. «ОТКРЫТО» |
| V | Датчик |
| R | Термосопротивление |

# Габаритные размеры

1 – положение "ОТКРЫТО"

2 – положение "ЗАКРЫТО"