| 7 мая 2010 |  | Спринклеры 13a |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер стандартного срабатывания розеткой вверх VK580 (спринклер для складов) (К16.8) |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Спринклер стандартного срабатывания розеткой вверх VK580 компании Viking-  это небольшие термочувствительные оросительные спринклеры со стеклянной колбой, доступные с разными температурами срабатывания, для удовлетворения требований проектирования. Имея номинальный К-фактор 16,8, спринклер обеспечивает больший поток при более низком давлении, чем спринклеры с более низким К-фактором. Эта особенность позволяет уменьшить размер труб для спринклерных систем с гидравлическими расчетами, а также обеспечивает более высокую плотность, необходимую для позволения увеличения класса опасности размещения.

Спринклер VK580 был подвергнут полномасштабным огневым испытаниям на складе с высокими стеллажами и занесен в список сULus, одобрен FM  для использования в защите складов с высокими стеллажами.

2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перечислен в cULus в категории VNIV

Одобрен FM: Класс 2024

Примечание: Данный спринклер не внесен в список или не одобрен как спринклер особого назначения.

См. Таблицу одобрений 1 и таблицу Критерии Дизайна на стр. 13c для требований cULus,

см. таблицу одобрений и критериев дизайна 2 на стр. 13d для требований FM одобрения, которые должны быть соблюдены.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спецификация:

Выпускается с  2004.

Максимальное рабочее давление: 175 psi (12 bar). Гидростатически испытан на заводе: до 500 PSI (34,5bar).

Резьба: 3/4” (20 mm) NPT
Номинальный K-Фактор: 16.8 U.S. (242 metric*)

*Метрический К-Фактор  указывается, когда давление указано в  Bar. Когда давление указано в  kPa, делите указанный метрический К-фактор на 10.0.

Температура жидкости в стеклянной колбе до -65 °F (-55 °C)

Общая длина: 2-7/16” (62 mm)

Стандарты материалов:

Отливка каркаса: Латунь UNS-C84400

Дефлектор: Фосфорная бронза UNS-C51000

Колба: Стекло, номинальный диаметр 5 мм

Устройство седла: Латунь UNS-C31600 или Латунь UNS-C31400

Компрессионный Винт: Латунь UNS-C36000

Герметичный Комплект Беллевильских Пружин: Никелевый сплав, покрытый с обеих сторон тефлоновым слоем.

Информация по заказу: (также См. последнее издание прайс-листа Viking)

Чтобы заказать  спринклер розеткой вверх стандартного срабатывания VK580 компании Viking, добавьте

букву температуры срабатывания к базовому артикулярному номеру спринклера.

Покрытие: латунь=А

Температура срабатывания (°F/°C): 155°/68° = B, 175°/79° = D, 200°/93° = E, and 286°/141° = G

Например, спринклер VK580 из латуни и температурой срабатывания 155 °F/68 °C = Артикул. 12739AB.

Form No. F 041904

| 7 мая 2010 |  | Спринклеры 13b |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер стандартного срабатывания розеткой вверх VK580 (спринклер для складов) (К16.8) |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Имеющиеся материалы и температуры срабатывания:

См. Таблицу 1

Аксессуары: (также см. раздел «Аксессуары Спринклеров» в техническом каталоге Viking.)

Спринклерный ключ: Артикул №07297W/B (выпускается с 1991)

Спринклерные Ящики:

Для шести спринклеров: артикул №01724А (выпускается с 1971)

Для двенадцати спринклеров: артикул №01725А (выпускается с 1971)

4. УСТАНОВКА

См. подходящий стандарт по установке NFPA

Во время пожара, теплочувствительная жидкость в колбе расширяется в объеме, и стекло лопается, отпуская устройство седла и уплотнительной пружины. Вода, текущая через отверстие спринклера, отражается от дефлектора, формируя однородное орошение для тушения или контроля пожара.

6. ОСМОТРЫ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информацию по Осмотрам, Тестированиям и Обслуживанию см. в NFPA25.

7.ПОСТАВКА

Спринклеры модели VK580 можно приобрести через сеть национальных или международных дистрибьюторов. Для определения ближайшего к Вам дистрибьютора обращайтесь к веб-сайту или свяжитесь с корпорацией Viking.

8. ГАРАНТИИ Подробные условия гарантии см. в действующем прейскуранте или свяжитесь c корпорацией Viking напрямую

| ТАБЛИЦА 1: МАТЕРИАЛЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СПРИНКЛЕРОВ |
| --- |
| Классификация спринклерных температур | Температура срабатывания спринклера¹ | Максимальная температура окружающей среды² | Цвет Рамы |
| Обычная | 680C | 380C | красный |
| Средняя | 790C | 650C | желтый |
| Средняя | 930C | 650C | зеленый |
| Высокая | 1410C | 1070C | синий |
| Материал спринклера: Латунь |
| Сноски 1Температура срабатывания спринклера указана на дефлекторе. 2Основана на NFPA-13. Могут дополниться другими ограничениями, в зависимости от пожароопасности, местоположения спринклера и других требований вышестоящих органов. См. стандарты специфических установок. |

| 7 мая 2010 |  | Спринклеры 13с |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер стандартного срабатывания розеткой вверх VK580 (спринклер для складов) (К16.8) |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| Таблица Одобрений (UL) Спринклер стандартного срабатывания розеткой вверх VK580 Максимальное рабочее давление 175 Пси (12 бар) |
| --- |
| Базовый артикул¹ | СИН | Диаметр резьбы | Номин. К-фактор | Общ. длина | Перечисления cULus3 (Также см. Критерии Дизайна ниже) |
|  |  | NPT | мм | U.S. | метр.2 | мм |  |
| 12739A | VK 580 Тип - розеткой вверх | ¾’’ | 20 | 16,8 | 242 | 62 | А1 |
| Сертифицированные Температуры срабатывания (°C) A - 68 °,79°,93°,141° | Сертифицированные Материалы 1 - латунь |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Остальные одобрения могут быть в процессе получения. 4 Перечислен UL Inc. для использования в США и Канаде |

КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА-UL (См. также Таблицы Одобрений 1 выше)

Требования сертификатов cULus: Спринклер розеткой вверх стандартного срабатывания VK580 перечислен в cULus для установки в соответствии с последним изданием NFPA 13 для стандартных спринклеров розеткой вверх: Разработаны для использования с различными классами пожароопасности, включая Экстра Опасную Группу 2 для водосигнальных и сухих систем с гидравлическими расчетами. Необходимо следовать правилам установки спринклеров и перегородок, описанным в NFPA 13 для спринклеров стандартного срабатывания розеткой вверх. Также: Спринклер VK580 занесен в список cULus для использования в помещениях с высокими стеллажами, как определено в NFPA 13: Данный спринклер может использоваться для защиты плотно сложенных предметов, паллет, стеллажей (одно-,двухместных,многорядных и передвижной), коробок, включая стеллажное хранение, но не ограничивая капсулированные и некапсулированные стеллажи хранения класса I-IV, Пластик группы А и В, упакованного в картонную коробку, расширенного или нерасширенного в объеме, также как и не упакованного и не расширенного в объеме. Для сухих или водосигнальных систем с гидравлическими расчетами с минимальным рабочим давлением 7пси(0,5 бар). Используйте требования к стандартному спринклерному размещению и к критерию площади/интенсивности спринклерной защиты, указанной в NFPA 13 для помещений с высокими стеллажами.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

| 7 мая 2010 |  | Спринклеры 13d |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер стандартного срабатывания розеткой вверх VK580 (спринклер для складов) (К16.8) |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| Таблица Одобрений 2 (FM) Спринклер розеткой вверх стандартного страбатывания VK580 (K16.8) Maximum 175 PSI (12 Bar) WWP | Ключ Температура Покрытие Розетка(если испоьзуется) ) |  |
| --- | --- | --- |
| Базовый артикул1 | SIN | Диаметр резьбы | Номинальный K-Фактор | Общая длина | Одобрения FM 3 (см.также Критерии Дизайна ниже.) |
|  |  | NPT | BSP | U.S. | metric2 | дюймы | мм |  |
| 12739A | VK580 | 3/4” | 20 mm | 16.8 | 242 | 2-7/16 | 62 | A1 |
| Сертитфицированные температуры срабатывания A - 155 °F (68 °C), 175 °F (79 °C), 200 °F (93 °C), and 286 °F (141 °C) | Сертифицированный материал 1 - Латунь |
| Сноски Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking.. Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. . Данная таблица содержит одобрения и сертификаты на момент выхода в печать. Иные одобрения и сертификаты могут быть в процессе получения |

КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА FM (См. также Таблицу Одобрений 2 выше)

Требования сертификатов FM: 1.Спринклеры VK580 одобрены FM, как не складской спринклер быстрого срабатывания розеткой вверх , как указано в Руководстве FM одобрений. 2. Спринклеры VK580 одобрены FM, как складской спринклер быстрого срабатывания розеткой вверх , как указано в Руководстве FM одобрений. - Для конкретных приложений и требования к установке, обратитесь к последний редакции Технического Каталога FM для предотвращения ущерба (в том числе Спецификация 2-0 и 8-9). Справочник FM Global по предотвращению ущерба содержит указания, но не ограничивает ими: требованиям минимального водоснабжения, гидравлический дизайн, наклон потолка и неровности, допустимое минимальное и максимальное расстояние, и расстояние дефлектора от потолка. ПРИМЕЧАНИЕ: Указания FM по установке могут отличаться от критериев cULus и/или NFPA.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Спринклеры ESFR розеткой вверх должны быть установлены в соответствии с последним изданием Технического каталога Viking, со справочником FM по Уменьшению Ущерба, включая 2-0 и 8-9, последними стандартами NFPA,FM Global,LPCB, APSAD, VdS или других уполномоченных организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

Form No. F 041904

# Text boxes

Техническая информация Viking также доступна на корпоративном сайте

http://www.vikinggroupinc.com.

На сайте может присутствовать  обновленная информация по этим техническим данным

КЛЮЧ

Температура

Покрытие

Розетка

(если используется)              A    1   X