| 28 мая, 2010 |  | Спринклеры 13е |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры ELO стандартного срабатывания розеткой вверх и вниз |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Спринклеры ELO стандартного срабатывания розеткой вверх и вниз фирмы Viking– это термочувствительные  распылительные спринклеры со стеклянной колбой, существуют с различными покрытиями и  температурами срабатывания, чтобы отвечать всем требованиям проектирования. В декоративных целях для получения разных цветов могут использоваться специальные покрытия из полиэстера и тефлона®. Кроме того, эти два покрытия были разработаны  для установки в агрессивной среде и они были внесены в таблицу одобрений cULus как коррозионно-устойчивые. (Примечание: FM Global не имеет классификации коррозионно-устойчивости полиэстерного и тефлонового® покрытий.)                                                                                         Розеткой вверх          Розеткой вниз

Сверх большое отверстие (ELO) обеспечивает больше расхода воды при меньшем давлении, чем спринклеры со стандартным или большим отверстием. Эта особенность позволяет уменьшить размер труб для спринклерных систем с гидравлическими расчетами, для которых требуется большая интенсивность воды. Спринклеры ELO стандартного срабатывания фирмы Viking могут исключить необходимость использования пожарного насоса или уменьшить, при необходимости, его размер. На уже существующих системах, замена спринклеров с большим отверстием на спринклеры ELO может обеспечить больше интенсивности воды, необходимую для увеличения класса повышенной опасности в помещении.

Спринклеры стандартного срабатывания Viking могут быть заказаны и/или использованы  в качестве открытых спринклеров (без стеклянной колбы и седла) в дренчерных системах. См. Инструкцию по Заказу ниже.

2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перечислен в cULus в категории VNIV

Одобрен FМ: класс спринклеров 2009

Примечание: Спринклер VK530 розеткой вверх и спринклер VK536 розеткой вниз перечислены и сертифицированы как Спринклеры Особого Применения, как указано в Критерии на стр.13g.

См. Таблицу Одобрений 1 и таблицу Критерии Дизайна на стр. 13 g c описанием требований cULus и  Таблицу одобрений 2 и таблицу Критерии Дизайна  на стр.13h для FМ одобрений, которым надо следовать.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спецификация:

Выпускается с – 1992 г.

Максимальное рабочее давление: 175 Пси (12 бар)

Гидростатически испытан на заводе: до 500 Пси (34,5 бар)

Диаметр резьбы: ¾’’ NPT (20 мм) BSP

Номинальный К-фактор: 11.2 U.S. (161.3 метрический*)

* Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0.

Температура жидкости в колбе до -55 0C

Общая длина: 58.7мм

Стандарты материалов:

Корпус спринклера: Латунь UNS-C84400

Дефлектор: Латунь UNS-C26000

Колба: Стекло, номинальный диаметр 5 мм

Седло и Комплект Втулок: Медь UNS-C11000 и Нержавеющая Сталь UNS-S30400

Прижимной Винт: Латунь UNS-C36000

Герметичный Комплект Беллевильских Пружин: Никелевый сплав, покрытый с обеих сторон тефлоновым слоем.

Для спринклеров с тефлоновым® покрытием:  Беллевильская Пружина – Без покрытия, Винт – Никелированный,

Седло – тефлоновое покрытие

Для спринклеров с полиэсторовым покрытием:  Беллевильская Пружина – Без покрытия

Информация по заказу: (также См. последнее издание прайс-листа Viking)

Чтобы заказать Спринклеры ELO стандартного срабатывания розеткой вверх и розеткой вниз, добавьте сначала подходящий материал спринклера, а затем температуру срабатывания к артикулярному номеру базы спринклера.

Form No. F_010692

| 28 мая, 2010 |  | Спринклеры 13f |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры ELO стандартного срабатывания розеткой вверх и вниз |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Материал спринклера: Латунь = А, Хром-Enloy® = F, Белый полиэстер = M-/W, Черный полиэстер = M-/B, Черный Тефлон® = N, Восковое покрытие = C

Температура срабатывания (0C): 680 = B, 790 = D, 930 = E, 1410 = G, ОТКРЫТ = Z (только тефлон®).

Например, спринклер VK530 из Латуни, и температура срабатывания 680 C = Артикул № 09679AB

Имеющиеся материалы и температуры срабатывания:

См. Таблицу 1

Аксессуары: (также см. раздел «Аксессуары Спринклеров» в техническом каталоге Viking.)

Спринклерный ключ:

A. Стандартный ключ: артикул № 05118СW/B (выпускается с 1981)

В. Ключ для углубленных спринклеров розеткой вниз или спринклеров с покрытием: артикул № 11663W/B** (выпускается с 2001)

** требуется храповик ½’’ (нет в наличии Viking).

Спринклерные Ящики:

A. Для шести спринклеров: артикул № 01724А (выпускается с 1971)

B. Для двенадцати спринклеров: артикул №01725А (выпускается с 1971)

4. УСТАНОВКА

См. Стандарты Установки в подходящей NFPA.

5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Во время пожара, теплочувствительная жидкость в колбе расширяется в объеме, и стекло лопается, отпуская устройство седла и уплотнительной пружины. Вода, текущая через отверстие спринклера, отражается от дефлектора, формируя однородное орошение для тушения или контроля пожара.

6. ОСМОТРЫ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информацию по Осмотрам, Тестированиям и Обслуживанию см. в NFPA 25.

7. ПОСТАВКА И СЕРВИС

Спринклеры ELO стандартного срабатывания розеткой вверх и розеткой вниз можно приобрести через сеть национальных или международных дистрибьюторов. Для определения ближайшего к Вам дистрибьютора обращайтесь к веб-сайту или свяжитесь с корпорацией Viking.

8. ГАРАНТИИ

Подробные условия гарантии см. в действующем прейскуранте или свяжитесь c корпорацией Viking напрямую.

| 28 мая, 2010 |  | Спринклеры 13g |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры ELO стандартного срабатывания розеткой вверх и вниз |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| ТАБЛИЦА 1: МАТЕРИАЛЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СПРИНКЛЕРОВ |
| --- |
| Классификация спринклерных температур | Номинальная температура спринклера¹ | Максимальная температура окружающей среды² | Цвет Колбы |
| Обычная | 680C | 380C | красная |
| Средняя | 790C | 650C | желтая |
| Средняя | 930C | 650C | зеленая |
| Высокая | 1410C | 1070C | синяя |
| Материал спринклера: Латунь, Хром-Enloy®, Белый полиэстер, Черный полиэстер и Черный Тефлон® Коррозионно-устойчивое покрытие 3: Белый полиэстер, Черный полиэстер и Черный Тефлон® для всех температур. Латунь покрытая воском для спринклеров следующих температур: 680C Бежевый Воск 790C Коричневый Воск 930C Коричневый Воск 1410C Темно Коричневый Воск4 |
| Сноски 1Температура срабатывания спринклера указана на дефлекторе. 2Основана на NFPA-13. Могут дополниться другими ограничениями, в зависимости от пожароопасности, местоположения спринклера и других требований вышестоящих органов. См. стандарты специфических установок. 3Коррозионно-устойчивые покрытия прошли тест на коррозию, требуемый органами, обозначенными в Таблице Одобрений. Эти испытания не представляют и не могут отображать всевозможных коррозионных воздействий окружающей среды. Перед установкой убедитесь у заказчика, что покрытия соотносятся или подходят к предполагаемым условиям. Для автоматических спринклеров, обозначенные покрытия относятся только к незащищенным внешним поверхностям. Заметьте, что на спринклерах с Полиэстерным или Тефлоновым® покрытием пружина не защищена. На открытых спринклерах отверстие имеет Тефлоновые® покрытие. 4 Точка таяния воска равна 760С для спринклеров с температурой срабатывания 1410С. |

| 28 мая, 2010 |  | Спринклеры 13h |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры ELO стандартного срабатывания розеткой вверх и вниз |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| Таблица Одобрений 1(UL) Спринклеры ELO стандартного срабатывания розеткой вверх и вниз Максимальное рабочее давление 175 Пси (12 бар) |
| --- |
| Базовый артикул¹ | СИН | Розетка | Диаметр резьбы | Номинальный К-фактор | Общая длина | Перечисления и Сертификаты³ (Также см. Критерии Дизайна на стр. 11v.) |
|  |  |  | NPT | BSP, мм | Метрический² | мм | cULus4 |  | NYC6 |
| 09679 | VK 530 | Вверх | 3/4’’ | -- | 161.3 | 58.7 | А3, B1, С2 |  | См.сноску 7 |
| 14819 | VK 530 | Вверх | -- | 20 | 161.3 | 58.7 | А3, B1, С2 |  | -- |
| 07961 | VK 536 | Вниз | 3/4’’ | -- | 161.3 | 58.7 | В1Y, C1Y, C2Y |  | B1Y,C1Z,C2Y |
| 14820 | VK 536 | Вниз | -- | 20 | 161.3 | 58.7 | B1X, C1Y, C2Y |  | -- |
| Сертифицированные температуры срабатывания (°C) A - 141 ° В - 68 °, 79 °, 93 °, 141 ° С - 68 °, 79 °, 93 ° | Сертифицированные Материалы 1 - латунь, хром Enloy®, белый полиэстер5, черный полиэстер5 и черный тефлон®5 2 - латунь с восковым покрытием (коррозионно-устойчивое) 3 – для высоких температур 93 °C восковое покрытие (коррозионно-устойчивое); максимальная температура окружающей среды = 65 °C | Розетки Y –Стандартная плоская розетка или Регулируемая Розетка Microfast® модели F-1 Z - Стандартная плоская розетка или Регулируемая Розетка Microfast® модели F-1, или углубленная розетка Micromatic® Модели E-1 или E-2 |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Остальные одобрения могут находиться в процессе. 4 Одобрено UL к применению в США и Канаде. 5 Сертифицированы cULus как коррозионно-устойчивые. 6 Одобрены для использованию, Департамент Строительства г.Нью-Йорка, МЕА№89-92, том 3 7 Отвечает требованиям г.Нью-Йорка от 01/07/2008 |

КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА (См. также Таблицу Одобрений на стр. 13g)

Требования сертификатов cULus: Cпринклеры ELO стандартного срабатывания розеткой вверх модели VK 530 и спринклеры розеткой вниз модели VK 536 сертифицированы cULus для установки в соответствии с последним изданием NFPA 13 для стандартных спринклеров розеткой вверх и вниз: Разработаны для использования с различными классами пожароопасности, включая Экстра Опасную Группу 2 с минимальным рабочим давлением до 7 psi (0.5 bar). Cпринклеры модели VK 530 и VK 536 также сертифицированы cULus для использования в помещениях с высокостеллажным хранением как определено в NFPA 13 с минимальным рабочим давлением до 7 psi (0.5 bar). Необходимо следовать правилам установки спринклеров и перегородок, описанным в NFPA 13 для спринклеров стандартного срабатывания розеткой вверх и вниз.

Также: Если позволяют уполномоченные органы, спринклеры ELO стандартного срабатывания модели VK 530 и VK 536 фирмы Viking могут быть использованы как спринклеры особого применения с интенсивностью 0,6/2000ft.² для водосигнальных систем или 0,6/2600ft.² для сухих систем, чтобы защитить одно-, двух-, многоярусные, и переносные стеллажи хранения класса I-IV, Пластик группы А и В, упакованного в картонную коробку, расширенного или нерасширенного в объеме, также как и не упакованного и не расширенного в объеме, когда обеспечены следующие условия: Максимальная высота хранения 6.1 м Максимальная высота потолка 7.6 м Минимальное расстояние дефлектора от вершины стеллажа 914 мм Иначе, устанавливайте в соответствии с подходящими требованиями интенсивность/площадь.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

| Таблица Одобрений 2(FM) Спринклеры ELO стандартного срабатывания розеткой вверх и вниз Максимальное рабочее давление 175 Пси (12 бар) |
| --- |
| Базовый артикул¹ | СИН | Розетка | Диаметр резьбы | Номинальный К-фактор | Общая длина | Одобрения FM³ (Также см. Критерии Дизайна нижу.) |
|  |  |  | NPT | BSP, мм | Метрический² | мм |  |
| 09679 | VK 530 | Вверх | 3/4’’ | -- | 161.3 | 58.7 | А2 |
| 14819 | VK 530 | Вверх | -- | 20 | 161.3 | 58.7 | А2 |
| 07961 | VK 536 | Вниз | 3/4’’ | -- | 161.3 | 58.7 | А1Х |
| 14820 | VK 536 | Вниз | -- | 20 | 161.3 | 58.7 | А1Х |
| Сертифицированные Температуры срабатывания (°C) А - 68 °, 79 °, 93 °, 141 ° | Сертифицированные Материалы 1 – латунь 2 - латунь и хром Enloy® | Розетки Х –Стандартная плоская розетка |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены FM одобрения, полученные на момент печати. Остальные одобрения могут находиться в процессе. |

Критерии Дизайна-FM

Требования одобрения FM: Cпринклеры ELO стандартного срабатывания розеткой вверх модели VK 530 и розеткой вниз модели VK 536 одобрены FM как не складские спринклеры стандартного срабатывания, а также как складские спринклеры стандартного срабатывания розетками вверх и вниз, как указано в руководстве одобрений FM. Обратитесь к последнему каталогу FM для предотвращения ущерба (включая 2-0 и 8-9). Справочник FM Global по предотвращению ущерба содержит указания, но не ограничивает ими: требованиям минимального водоснабжения, гидравлический дизайн, наклон потолка и неровности, допустимое минимальное и максимальное расстояние, и расстояние дефлектора от потолка. ПРИМЕЧАНИЕ: Указания FM по установке могут отличаться от критериев cULus и/или NFPA.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

Form No. F_010692

# Text boxes

Техническая информация Viking также доступна на корпоративном сайте

http://www.vikinggroupinc.com.

На сайте может присутствовать  обновленная информация по этим техническим данным

КЛЮЧ

Температура

Покрытие

Розетка

(если используется)              A    1   X

КЛЮЧ

Температура

Покрытие

Розетка

(если используется)              A    1   X