| 4 ноября, 2010 |  | Спринклеры 82a |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные настенные спринклеры Microfast® быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения VK 606 |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Горизонтальные Настенные Спринклеры Microfast® быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения VK606 – это термочувствительные  оросительные спринклеры, существуют с различными покрытиями, температурами срабатывания, чтобы отвечать всем требованиям проектирования. Срабатывающий элемент стеклянной колбы и особая форма дефлектора совмещают скорость срабатывания и площадь орошения, чтобы соответствовать стандартам быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения.

В декоративных целях при необходимости могут использоваться специальные  цвета покрытия из Полиэстера и Тефлона®.

2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перечислен в cULus в категории VNIV

Одобрен FМ: класс спринклеров 2022                                                       Для использования только в помещениях

Одобрен NYC: Нью-Йоркский Департамент по Стандартам                                          с низкой пожароопасностью

и Аппеляциям, справочник № 219-76-SA

См. Таблицу Одобрений 1 и таблицу Критерии Дизайна на стр.82c, которые описывают требования cULus , а также Таблицу Одобрений 2  и Критерии дизайна на стр.82 d, которые описывают требования FМ, которым надо следовать.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спецификации:

Выпускается с – 1996 г.

Минимальное рабочее давление: см. Таблицу Одобрений

Максимальное рабочее давление: 175 psi (12 bar). Гидростатически испытан на заводе: до 500 PSI (34,5 bar)

Испытания: Патент США № 4,831,870

Размер резьбы: ¾’’ (20 мм) NPT

Номинальный К-фактор: 8.0 US (115.2 метрический)

* Метрический К-фактор указывается, когда давление измеряется с bar. Если давление измеряется в kPa, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0.

Температура жидкости в колбе до -55 0C

Общая длина: 80 мм

Стандарты материалов:

Отливка каркаса: Латунь UNS-C84400

Дефлектор: Фосфорная Латунь UNS-C51000

Колба: Стекло, номинальный диаметр 3 мм

Седло для спринклеров: Латунь UNS-C31400 или UNS-C31600

Крепежный Винт: Латунь UNS-C36000

Герметичный Комплект Беллевильских Пружин: Никелевый сплав, покрытый с обеих сторон Тефлоновой Лентой.

Для спринклеров с тефлоновым® покрытием:  Беллевильская Пружина – Без покрытия, Винт – Никелированный, Седло – Тефлоновое® покрытие

Для спринклеров с полиэсторовым покрытием:  Беллевильская Пружина – Без покрытия

Информация по заказу: (также См. последнее издание прайс-листа Viking)

Чтобы заказать Спринклеры VK606, добавьте сначала подходящую букву материала спринклера, а затем температуру срабатывания к базовому артикулярному номеру спринклера.

Материал спринклера: Латунь = А, Хром-Enloy® = F, Белый Полиэстер = M-/W, Черный Полиэстер = M-/B, Черный Тефлон® = N

Температура срабатывания (0C): 570  = A, 680 = B, 790 = D

Например, спринклер VK606, материал – Латунь, и температура срабатывания -680 = Артикул № 13005AB

Имеющиеся материалы и температуры срабатывания:

См. Таблицу 1

Form No. F_080788

| 4 ноября, 2010 |  | Спринклеры 82b |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные настенные спринклеры Microfast® быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения VK 606 |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Аксессуары: (также см. раздел «Аксессуары Спринклеров» в техническом каталоге Viking.)

Спринклерный ключ:

A. Стандартный ключ: артикул № 10896W/B (выпускается с 2000)

B. Ключ для углубленных спринклеров и спринклеров с покрытием: артикул № 13655W/B** (выпускается с 2006)

** требуется храповик А ½’’ (нет в наличии Viking).

Спринклерные Ящики:

A. Для шести спринклеров: артикул № 01724А (выпускается с 1971)

B. Для двенадцати спринклеров: артикул №01725А (выпускается с 1971)

4. УСТАНОВКА

См. Стандарты Установки в подходящей NFPA.

5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Во время пожара, теплочувствительная жидкость в колбе расширяется в объеме, и стекло лопается, отпуская устройство седла и уплотнительной пружины. Вода, текущая через отверстие спринклера, отражается от дефлектора, формируя однородное орошение для тушения или контроля пожара.

6. ОСМОТРЫ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информацию по Осмотрам, Тестированиям и Обслуживанию см. в NFPA 25.

7. ПОСТАВКА

Спринклеры Модели VK606 можно приобрести через сеть национальных или международных дистрибьюторов. Для определения ближайшего к Вам дистрибьютора обращайтесь к веб-сайту или свяжитесь с корпорацией Viking.

8. ГАРАНТИИ

Подробные условия гарантии см. в действующем прейскуранте или свяжитесь c корпорацией Viking напрямую.

| ТАБЛИЦА 1: МАТЕРИАЛЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СПРИНКЛЕРОВ |
| --- |
| Классификация спринклерных температур | Температура срабатывания спринклера¹ | Максимальная температура окружающей среды² | Цвет Колбы |
| Обычная | 570C | 380C | оранжевая |
| Обычная | 680C | 380C | красная |
| Средняя | 790C | 650C | желтая |
| Материал спринклера: Латунь, Хром-Enloy® , Белый полиэстер3, Черный полиэстер3 и Черный Тефлон®3 |
| Сноски 1 Температура срабатывания спринклера указана на дефлекторе. 2 Основана на NFPA-13. Могут дополниться другими ограничениями, в зависимости от пожароопасности, местоположения спринклера и других требований уполномоченных органов. См. стандарты специфических установок. 3 Указанные покрытия наносятся только на открытые внешние поверхности. Для открытых спринклеров, покрытых только Тефлоновым® покрытием, покрывается все спринклерное отверстие. Заметьте, что на спринклерах с Полиэстерным или Тефлоновым® покрытием пружина не защищена. |

| 4 ноября 2010 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные настенные спринклеры Microfast® быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения VK 606 |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| Базовый артикул спринклера ¹ | Размер резьбы NPT, мм | Номинальный К-фактор (метрический ²) | Максимальное рабочее давление воды | Общая длина (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 175 Пси (12 бар) |  |
| 13005 | 20 | 115,2 |  | 80 |
| Таблица Одобрений-1(UL) Горизонтальные настенные спринклеры Microfast® быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения VK 606 Только для применения в помещениях с низкой пожароопасностью. Только для установки на гладких, плоских, горизонтальных потолках. |
| Максимальные площади покрытия (Ширина х Длина), м | Минимальные Требования Водоснабжения ³ | Расстояние дефлектора от потолка | Одобрения и Сертификация4 |
|  |  |  | cULus5 | NYC7 |
| 4.9 х 4.9 | 26 гр/мин@10.6 psi (98.4 л/мин@0.73bar) | 102-305 мм | A1W | A1X |
| 4.9 х 5.5 | 29 гр/мин@13.1 psi (109.8 л/мин@0.90bar) | 102-305 мм | A1W | A1X |
| 4.9 х 6.2 | 32 гр/мин@16.0 psi (121.1 л/мин@1.10bar) | 102-305 мм | A1W | A1Y |
| 4.9 х 6.7 | 36 гр/мин@20.3 psi (136.3 л/мин@1.4bar) | 102-152 мм | A1W | См сноску 7 |
| 4.9 х 6.7 | 38 гр/мин@22.6 psi (143.8 л/мин@1.56bar) | 152-305 мм | A1W | См сноску 7 |
| Сертифицированные Температуры срабатывания (°C) A - 57° , 68 °, 79 ° | Сертифицированные Материалы 1 - латунь, хром Enloy®, белый полиэстер, черный полиэстер и черный тефлон® | Сертифицированные Розетки W - Устанавливаются со стандартной плоской розеткой или с Регулируемой Розеткой9 Microfast® модели F-1 Viking, с углубленными розетками Viking Micromatic® Модели E-1 или E-2 или с Регулируемой Розеткой модели G-1. X – Устанавливаются со стандартной плоской розеткой или с Регулируемой Розеткой9 Microfast® модели F-1 Viking, или с углубленными розетками Viking Micromatic® Модели E-1 или E-2 Y - Устанавливаются со стандартной плоской розеткой или с Регулируемой Розеткой9 Microfast® модели F-1 Viking |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 При площадях покрытия, меньше указанных, используйте «Минимальные Требования Водоснабжения» для последующей указанной большей площади. Указаны расход и давление на один спринклер. 4 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Остальные находятся в процессе получения. Дополнительные одобрения уточняйте у производителя. 5 Одобрено UL к применению в США и Канаде только для применения в помещениях с низкой пожароопасностью и для установки на гладких, плоских, горизонтальных потолках. 6 Одобрен Нью-Йоркским Советом по Стандартам и Аппеляциям № 219-76-SA только для помещений с низкой пожароопасностью. 7 Отвечает требованиям г.Нью-Йорк от 01/07/2008. ПРИМЕЧАНИЕ: Горизонтальные настенные спринклеры должны быть установлены дефлекторам на расстоянии 102 мм до 152 мм от стен. Исключение: Горизонтальные настенные спринклеры могут быть установлены на расстоянии менее 102 мм от стен. Всегда устанавливайте горизонтальные настенные спринклеры дефлектором параллельно потолку или крыше. |

| 4 июля, 2008 |  | Спринклеры 82d |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные настенные спринклеры Microfast® стандартного/быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения VK 606 |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА-UL (См. также Таблицу Одобрений ниже.)

Требования сертификатов cULus: Горизонтальные настенные спринклеры Microfast® быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения VK 606 сертифицированы cULus, как быстросрабатывающие спринклеры, как указано в Таблице Одобрений 1 для установки в соответствии с последним изданием NFPA 13 для настенных спринклеров с расширенной площадью орошения. Ограничиваются применением в помещениях с низкой пожароопасностью на гладких, плоских, горизонтальных потолках. Информацию по требуемому расстоянию дефлектора от потолка см. в Таблице Одобрений 1. Устанавливайте выступающим краем дефлектора и корпусом спринклера параллельно потолку (см. Рисунок 3). ВЕРХНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДИФЛЕКТОРА МАРКИРОВАНА СЛОВОМ «ВЕРХ». Спринклер должен быть расположен, как указано на Рисунке 3. Минимальное расстояние от стены составляет 102 мм. Максимальное расстояние от стены не должно превышать половины разрешенного расстояния между спринклерами. Расстояние должно измеряться перпендикулярно стене. Необходимо следовать правилам установки спринклеров и перегородок, описанным в NFPA 13 для горизонтальных настенных спринклеров с расширенной площадью орошения.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. EC1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

| Таблица Одобрений 2 - FM Горизонтальные настенные спринклеры Microfast® быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения VK 606 Максимальное рабочее давление 175 Пси (12 бар) |
| --- |
| Базовый артикул¹ | СИН | Диаметр резьбы | Номин. К-фактор | Максимальная площадь орошения3 | Минимальные Требования Водоснабжения ³ | Одобрения FM (См также Критерии Дизайна ниже) |
|  |  |  | U.S. | метр.2 | (ширина*дальность) |  |  |
| 13005 | VK 606 | 20 | 8,0 | 115,2 | 16’ х 16’ (4.9m*4.9m) | 32 гр/мин@16.0 psi (121.1 л/мин@1.10bar) | A1Y,B1Z |
| 13005 | VK 606 | 20 | 8,0 | 115,2 | 16’ х 18’ (4.9m*5.5m) | 36 гр/мин@20.3 psi (136.3 л/мин@1.4bar) | A1Y,B1Z |
| 13005 | VK 606 | 20 | 8,0 | 115,2 | 16’ х 20’ (4.9m*6.1m) | 40 гр/мин@25.0 psi (151.4 л/мин@1.72bar) | A1Y,B1Z |
| 13005 | VK 606 | 15 | 8,0 | 115,2 | 16’ х 22’ (4.9m*6.7m) | 44 гр/мин@30.3 psi (166.6 л/мин@2.09bar) | A1Y,B1Z |
| 13005 | VK 606 | 15 | 8,0 | 115,2 | 16’ х 24’ (4.9m*7.3m) | 48 гр/мин@36.0 psi (181.7 л/мин@2.10bar) | A1Y,B1Z |
| Сертифицированные Температуры срабатывания (°C) A – 57°,68°,79 ° B-57°,68° | Сертифицированные Материалы 1 - латунь, хром Enloy®, белый полиэстер, черный полиэстер и черный тефлон® | Y - Устанавливаются c углубленными розетками Viking Micromatic® Модели E-1 или E-2 или с Регулируемой Розеткой модели G-1. Z- Устанавливаются со стандартной плоской розеткой или с Регулируемой Розеткой9 Microfast® модели F-1 Viking, с углубленными розетками Viking Micromatic® Модели E-1 или E-2 или с Регулируемой Розеткой модели G-1. |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены одобрения FM, полученные на момент печати. Остальные одобрения могут быть в процессе получения. 4 При площадях покрытия, меньше указанных, используйте «Минимальные Требования Водоснабжения» для последующей указанной большей площади. Указаны расход и давление на один спринклер. |
| Критерий Дизайна- FM (также см таблицу Одобрений 2 выше) |
| Требования одобрения FM: Горизонтальные настенные спринклеры Microfast® быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения VK 606 одобрены FM как не складские спринклеры быстрого срабатывания, как указано в руководстве FM. Для специальных приложений и требований к установке обратитесь к последнему подходящему изданию руководства FM по уменьщению ущерба и Техническим Консультативным Бюллетеням. Справочник FM Global по Уменьшению Ущерба и Технические Консультативные Бюллетени содержат указания, и не ограничивают ими: требованиям минимального водоснабжения, гидравлическому дизайну, наклону потолка и неровностям, допустимому минимальному и максимальному расстоянию, и расстоянию дефлектора от потолка. ПРИМЕЧАНИЕ: Указания FM по установке могут отличаться от критериев cULus и/или NFPA. |
| ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. EC1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов. |

| 4 ноября, 2010 |  | Спринклеры 82e |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные настенные спринклеры Microfast® быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения VK 606 |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| 4 ноября, 2010 |  | Спринклеры 82f |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные настенные спринклеры Microfast® быстрого срабатывания с расширенной площадью орошения VK 606 |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Form No. F_080788

# Text boxes

Техническая информация Viking также доступна на корпоративном сайте

http://www.vikinggroupinc.com.

На сайте может присутствовать  обновленная информация по этим техническим данным

Температура   КЛЮЧ

Покрытие

А 1 Х             Розетка  (если применяется)

КЛЮЧ

Температура

Покрытие

Розетка

(если используется)              A    1   X

Рисунок 5: Размеры настенного спринклера с регулируемой розеткой модели G-1

Размер отверстия в стене:

2-5/8’’ (66 мм) минимум

3-3/4’’ (95 мм) максимум

Регулируемое

кольцо адаптера

Внешнее регулируемое кольцо

Глубина: