| 3 февраля, 2012 |  | Спринклеры 63h |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер настенный быстрого срабатывания, скрытый VK481 |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Спринклер настенный быстрого срабатывания, скрытый VK481– это небольшой спринклер с  соединительным припоем и рычагом, предназначенный для установки на скрытых трубопроводных системах. Спринклер скрыт от глаз низким профилем, небольшая круглая плоская крышка установлена заподлицо со стеной. Такой дизайн «из двух частей» позволяет провести установку и проверку спринклера до установки самой крышки. Дизайн «нажатие при установке» и «выкручивание при снятии» комплекта скрытой крышки позволяет легко установить ее после проверки системы и оформления стены, в то же время позволяя горизонтальную регулировку до ¼ "(6,4 мм). Комплект крышки можно снимать и переустанавливать, позволяя проводить временный демонтаж потолка без отключения спринклерной системы и без снятия самого спринклера.

2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перечислен в cULus в категории VNIV

См. Таблицу Одобрений  на стр. 63j и таблицу Критерии Дизайна на стр. 63k, которые описывают требования cULus, которым надо следовать.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спецификация:

Выпускается с – 2012 г.

Минимальное рабочее давление: 7 Пси (0,5 бар)*

Диаметр резьбы: ½’’ (15 мм) NPT

Номинальный К-фактор: 5.6 U.S. (80.6 метрический**)

Рассчитан на рабочее давление воды 7 Пси (1207 кПа)

Доступные горизонтальные регулируемые крышки: 1/4" (6,4мм)

Общая длина (корпус спринклера) 2” (50мм)

Поданы заявки на патенты

*Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный  метрический К-фактор на 10.0.

Стандарты материалов:

Отливка корпуса: Латунь UNS-C84400 или латунь QM

Герметичный Комплект Беллевильских Пружин: Никелевый сплав, покрытый с обеих сторон тефлоновым слоем

Седло: латунь UNS-С31400

Кольцо Дефлектора: латунь UNS-C23000

Штифты дефлектора: Нержавеющая Сталь UNS-S30200

Хало: Латунь UNS-C31400 или UNS-C31600 или Фосфорная бронза UNS-C51000

Образователь потока: Фосфорная бронза UNS-C51000

Кольцо уровня давления: Латунь UNS-C31400 или Латунь UNS-C84400

Компрессионный  Винт: 18-8 из нержавеющей стали

Комплект Плавких каналов: из никелевого сплава и Эвтектические припоя

Плавкие соединительные рычаги: Нержавеющая Сталь UNS-S31600

Направляющий штифт: Нержавеющая Сталь UNS-S43000

Крышка для транспортировки: Полиэтилен

Материалы комплекта крышки:

Крышка: Медь UNS-C11000 или UNS-С26800

Пружины: Сплав Никеля

Припой: Эвтектика

Информация по заказу: (также См. последнее издание прайс-листа Viking)

Спринклер настенный быстрого срабатывания, скрытый и Комплекты Крышек должны заказываться отдельно.

Спринклер: Базовый Артикул № 17555А

Обозначьте температуру срабатывания спринклера, добавив подходящий суффикс температуры к базовому артикулу:

Температура срабатывания (0C): 740 = С, 1040 = F

Например, спринклер VK481 с температурой срабатывания 740 = Артикул № 17555AC

Form No. F_020312

| 3 февраля, 2012 |  | Спринклеры 63i |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер настенный быстрого срабатывания, скрытый VK481 |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Комплект Крышки: Базовый Артикул № 16207

Обозначьте покрытие и температуру крышки, добавив сначала подходящий суффикс материала, а затем суффикс температуры крышки к базовому артикулу:

Материал: Отполированный хром = F, Матовый хром=F-/B, Яркая латунь= В, Состаренная латунь=В-/А, Матовая латунь=В-/В, Матовая медь = Е-/В,  Белая краска = M-/W, Окраска под слоновую кость = M-/I, Черная краска  = M-/В

Температура срабатывания (0C): 570  = A, 740 = C.

Например, крышка 16207 с отполированным хромом и температурой срабатывания  740 C= Артикул № 16207FC.

Имеющиеся материалы и температуры срабатывания:

См. Таблицу 1

Аксессуары: (также см. раздел «Аксессуары Спринклеров» в техническом каталоге Viking.)

Спринклерные ключи**:

А. Сверх Мощный Ключ Артикул № 16208W/B (выпускается с 2010)

В. Ключ для ящика спринклеров Артикул № 16267** (выпускается с 2010)

С. Дополнительное установочное приспособление для скрытых крышек Артикул № 14867 (выпускается с 2007)

* требуется храповик ½’’ (нет в наличии Viking). ** Идеально подходит для ящиков спринклеров.

Спринклерный Ящик: Артикул № 01731А. (выпускается с 1971)

4. УСТАНОВКА

См. Стандарты Установки подходящего раздела NFPA.

5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Во время пожара, когда температура вокруг спринклера достигает температуры его срабатывания, крышка отделяется. Продолжающийся нагрев оголенного спринклера заставляет теплочувствительную жидкость в колбе расширяться, и стекло лопается, отпуская устройство седла и уплотнительной пружины. Вода, текущая через отверстие спринклера, отражается от дефлектора, формируя однородную струю орошения для тушения или контроля пожара.

6. ОСМОТРЫ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информацию по Осмотрам, Тестированиям и Обслуживанию см. в NFPA25.

7. ПОСТАВКА

можно приобрести через сеть национальных или международных дистрибьюторов. Для определения ближайшего к Вам дистрибьютора обращайтесь к веб-сайту или свяжитесь с корпорацией Viking.

8. ГАРАНТИИ

Подробные условия гарантии см. в действующем прейскуранте или свяжитесь c корпорацией Viking напрямую.

| ТАБЛИЦА 1: ПОКРЫТИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СПРИНКЛЕРОВ |
| --- |
| Классификация спринклерных температур | Температура срабатывания спринклера¹ | Максимальная температура окружающей среды² | Температура крышки (требуемая) | Базовый артикулярный номер крышки 3 |
| Обычная | 740 C | 380C | 570C 740C | 16207 |
| Средняя | 1040C | 650C | 570C 740C | 16207 |
| Покрытия Крышки: Отполированный хром, Матовый хром, Яркая латунь, Состаренная латунь, Матовая медь, Матовая латунь, Белая краска, Окраска под слоновую кость, Черная краска |
| Сноски 1Температура срабатывания спринклера указана на корпусе спринклера. 2Основана на NFPA-13. Могут дополниться другими ограничениями, в зависимости от пожароопасности, местоположения спринклера и других требований уполномоченных органов. См. стандарты специфических установок. 3 Указан базовый номер спринклера. Для полного артикула см прайс-лист Viking |

| 3 февраля, 2012 |  | Спринклеры 63j |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер настенный быстрого срабатывания, скрытый VK481 |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| 3 февраля, 2012 |  | Спринклеры 63к |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер настенный быстрого срабатывания, скрытый VK481 |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА (См. также Таблицы Одобрений на стр. 63j)

Требования сертификатов cULus: Спринклер настенный быстрого срабатывания, скрытый VK481сертифицирован cULus для установки в соответствии с последним изданием NFPA 13 для спринклеров со стандартной площадью орошения, как указано ниже. Предназначен для использования в помещениях с низким или средним классом пожароопасности для использования под гладкими, плоскими, горизонтальными потолками. Положение оси спринклера между 4-3/8 "и 12-3/8" (112 мм и 314 мм) ниже потолка. Вершина корпуса спринклера и вершина установочного ключа имеют пометку "TOР". Ориентируйте верхнюю часть спринклерного элемента параллельно потолку, как показано на рисунке 3. Этот спринклерной должен быть установлен заподлицо со стеной. Области защиты и максимальное расстояние должно быть в соответствии с приведенными в таблицах NFPA 13 для стандартных настенных спринклеры. Минимальное расстояние составляет 7 футов (2,1 м). Максимальное расстояние спринклеров от стен не должно превышать половины разрешенного расстояния между спринклерами. Расстояние должно измеряться перпендикулярно стенам. Минимальное расстояние от краев стен 102мм. Необходимо следовать правилам установки спринклеров, описанных в NFPA 13 для стандартных скрытых настенных спринклеров. Примечание: Скрытые спринклеры необходимо устанавливать только в помещениях с нейтральным или отрицательным давлением.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 или QR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

| 3 февраля, 2012 |  | Спринклеры 63I |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер настенный быстрого срабатывания, скрытый VK481 |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Form No. F_020312

# Text boxes

Техническая информация Viking также доступна на корпоративном сайте

http://www.vikinggroupinc.com.

На сайте может присутствовать  обновленная информация по этим техническим данным