# VIII. КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

# КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

# тип 287 – прямой корпус

# тип 288 – угловой корпус

Клапаны обратные предназначены для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | до 3000С |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды |
| ● | min давление открытия | для клапана с пружиной 0,05 – 0,1 бар |

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ (по согласованию с Поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 | чугун GG25; бронза G-CuSn10 |
| Крышка | чугун GG25 | чугун GG25; бронза G-CuSn10 |
| Тарелка клапана | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X20Cr13 с упл. PTFE; бронза G-CuSn10 |
| Седло корпуса | нержавеющая сталь X10Cr13 | бронза G-CuSn10 |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | латунь CuZn40Mn2; бронза CuS |
| Уплотнение | металлографит Klingerit |

# Размеры			    тип 287						тип 288

| DN | Dz | Dp | Do | do | n | g | f | h | H | L | h1 | H1 | L1 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | - | мм | 287 | 288 |
| 15 | 95 | 45 | 65 | 14 | 4 | 14 | 2 | 5 | 56 | 130 | 5 | 140 | 90 | 2,1 | 2,2 |
| 20 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 16 | 2 | 5 | 56 | 150 | 5 | 142 | 95 | 2,7 | 2,8 |
| 25 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 16 | 2 | 8 | 67 | 160 | 8 | 157 | 100 | 3,8 | 3,9 |
| 32 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 18 | 2 | 8 | 76 | 180 | 8 | 165 | 105 | 5,5 | 5,6 |
| 40 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 11 | 89 | 200 | 11 | 185 | 115 | 7,4 | 7,0 |
| 50 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 14 | 96 | 230 | 14 | 198 | 125 | 9,5 | 9,2 |
| 65 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 17 | 104 | 290 | 17 | 224 | 145 | 15,0 | 12,2 |
| 80 | 200 | 138 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 21 | 124 | 310 | 21 | 237 | 155 | 20,0 | 17,2 |
| 100 | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 | 24 | 3 | 25 | 161 | 350 | 25 | 292 | 175 | 29,0 | 25,0 |
| 125 | 250 | 188 | 210 | 18 | 8 | 26 | 3 | 32 | 174 | 400 | 32 | 329 | 200 | 41,0 | 36,0 |
| 150 | 285 | 212 | 240 | 22 | 8 | 26 | 3 | 38 | 197 | 480 | 38 | 363 | 225 | 65,8 | 55,0 |
| 200 | 340 | 268 | 295 | 22 | 12 | 30 | 3 | 50 | 248 | 600 | 50 | 452 | 275 | 111,0 | 97,0 |
| 250 | 405 | 320 | 355 | 26 | 12 | 32 | 3 | 65 | 333 | 730 | 65 | 535 | 325 | 196,0 | - |
| 300 | 460 | 378 | 410 | 26 | 12 | 32 | 3 | 95 | 375 | 800 | 95 | 630 | 375 | - | - |

# КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ТИП 277

Клапаны обратные предназначены для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 10 – 50 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | до 2000С |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды |
| ● | min давление открытия | 0,05 – 0,1 бар |

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ (по согласованию с Поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 | чугун GG25; бронза G-CuSn10 |
| Крышка | чугун GG25 | чугун GG25; бронза G-CuSn10 |
| Тарелка клапана | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X20Cr13 с упл. PTFE; бронза CuSn10 |
| Седло корпуса | нержавеющая сталь X10Cr13 | бронза G-CuSn10 |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | латунь CuZn40Mn2; бронза CuS |
| Уплотнение | CrNiSt-графит |
| Пружина | нерж. сталь X20CrNi17 |

DN 25-50

# Размеры

| DN | G | I | B | L | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | " | мм | кг |
| 10 | 3/8" | 12 | 36 | 85 | 53 | 0,4 |
| 15 | 1/2" | 14 | 41 | 90 | 56 | 0,7 |
| 20 | 3/4" | 16 | 41 | 100 | 56 | 0,9 |
| 25 | 1" | 18 | 50 | 120 | 82 | 1,2 |
| 32 | 1 1/4" | 20 | 60 | 140 | 99 | 1,7 |
| 40 | 1 1/2" | 22 | 68 | 170 | 112 | 2,2 |
| 50 | 2" | 24 | 84 | 200 | 121 | 3,6 |

# Клапан обратный подъемный тип 444/292

Клапаны обратные предназначены для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 4,0 МПа (возможно изготовление с фланцами на 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа) 6,3; 10,0; 16,0 МПа – под заказ |
| ● | температура | до 4500С |
| ● | среда | вода, водяной пар, другие жидкие и газообразные среды, в том числе топливо и масла на нефтяной основе |

## Материалы

| Наименование | Стандартное исп. | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
| Корпус | сталь GS C-25 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 нержавеющая сталь G-X6CrNiTi 18-10 и др. |
| Крышка | сталь C22 Сталь С22.8 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 |
| Седло | нержавеющая сталь GX10CrNi 18-8 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 |
| Тарелка | нержавеющая сталь X30Cr13 нержавеющая сталь GX10CrNi 18-8 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 нержавеющая сталь X20CrNi17 2 |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 нержавеющая сталь X20CrNi17 2 |
| Уплотнение | Металлографит | Металлографит, PTFE |

Тарелка с уплотнением PTFE

## Размеры

| DN | Тип | Dz | Dp | Do | do | n | g | L | H | h | Macca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм |  | мм | - | мм | кг |
| 15 | 444 | 95 | 45 | 65 | 14 | 4 | 16 | 130 | 65 | 10 | 2,5 |
| 20 |  | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 18 | 150 | 65 | 10 | 2,9 |
| 25 |  | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 18 | 160 | 65 | 10 | 3,3 |
| 32 | 292 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 18 | 180 | 85 | 15 | 6,8 |
| 40 |  | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 200 | 95 | 17 | 9,0 |
| 50 |  | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 230 | 110 | 21 | 10,5 |
| 65 |  | 185 | 122 | 145 | 18 | 8 | 22 | 290 | 155 | 22 | 17,5 |
| 80 |  | 200 | 138 | 160 | 18 | 8 | 24 | 310 | 170 | 26 | 27,0 |
| 100 |  | 235 | 162 | 190 | 22 | 8 | 24 | 350 | 195 | 32 | 41,0 |
| 125 |  | 270 | 188 | 220 | 26 | 8 | 26 | 400 | 200 | 40 | 54,0 |
| 150 |  | 300 | 218 | 250 | 26 | 8 | 28 | 480 | 225 | 44 | 90,0 |
| 200 |  | 375 | 285 | 320 | 30 | 12 | 34 | 600 | 270 | 60 | 150,0 |
| 250 |  | 450 | 306 | 385 | 33 | 12 | 38 | 730 | 290 | 70 | 195,0 |
| 300 |  | 515 | 410 | 450 | 33 | 16 | 42 | 850 | 410 | 130 | 360,0 |

# КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТИП WKP-1

Клапаны обратные межфланцевые (зажимаются между фланцами трубопровода) предназначены для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды.

Монтаж на горизонтальном или вертикальном (при условии протекания потока снизу вверх) участке трубопровода.

# Характеристика

| ● | диаметр | 40 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | 1300С |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух минеральные масла и другие технические жидкости – под заказ |

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
| Корпус | сталь St 37-2 с покрытием Zn | нерж. сталь X20Cr13 |
| Затвор | сталь St 37-2 с покрытием Zn | нерж. сталь X20Cr13 |
| Полукольцо пружинное, запорное | сталь с покрытием Zn |
| Уплотнение корпуса | EPDM | EPDM, NBR |
| Уплотнение затвора | EPDM | EPDM, NBR |
| Болт монтажный | сталь St 37-2 с покрытием Zn |

# Размеры

| DN | D | d | s | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 40 | 94 | 21 | 15 | 0,50 |
| 50 | 109 | 30 | 15 | 0,80 |
| 65 | 129 | 41 | 15 | 1,25 |
| 80 | 144 | 50 | 17 | 1,50 |
| 100 | 164 | 75 | 17 | 2,25 |
| 125 | 195 | 96 | 18 | 3,00 |
| 150 | 221 | 118 | 21 | 4,50 |
| 200 | 276 | 155 | 28,5 | 9,30 |
| 250 | 330 | 200 | 33,5 | 15,00 |
| 300 | 385 | 240 | 38 | 22,00 |

# График зависимости гидравлического сопротивления (м) от расхода среды (м3/ч)

# КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

# с противовесом на рычаге тип 499

Клапаны обратные межфланцевые (зажимаются между фланцами трубопровода) предназначены для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 200 – 600 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | 1200С 1400C, 1500C – под заказ |
| ● | среда | вода, воздух, минеральные масла, дизельные топлива, и другие технические жидкости |

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 | чугун GG25 бонза |
| Затвор | чугун GG25* | высокопрочный чугун GGG40* бронза |
| Накладка | чугун GG25 | высокопрочный чугун GGG40* бронза |
| Шпиндели | нержавеющая сталь X20CrNi 17-2 | нержавеющая сталь X20CrNi 17-2 бронза |
| Уплотнительное кольцо | NBR (FKM, EPDM – под заказ) |

# * - медно-никелевое покрытие

# Размеры

| DN | L | A | B | C | E | F | K | Dz | Do | do | n | Dp | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 200 | 120 | 137 | 187 | 63 | 202 | 250 | 255 | 340 | 295 | 22 | 12 | 268 | 27,0 |
| 250 | 135 | 159 | 222 | 68 | 231 | 250 | 290 | 405 | 355 | 26 | 12 | 320 | 40,5 |
| 300 | 160 | 186 | 245 | 75 | 276 | 300 | 314 | 460 | 410 | 26 | 12 | 378 | 55,0 |
| 350 | 180 | 226 | 277 | 88 | 306 | 350 | 367 | 520 | 470 | 26 | 16 | 438 | 66,0 |
| 400 | 200 | 283 | 309 | 100 | 346 | 400 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 490 | 97,0 |
| 500 | 240 | 313 | 385 | 130 | 404 | 500 | 475 | 715 | 650 | 33 | 20 | 610 | 150,0 |
| 600 | 260 | 367 | 454 | 147 | 458 | 600 | 563 | 840 | 770 | 36 | 20 | 720 | 248,0 |

Фланцы имеют сверленые отверстия на Pn 1,6МПа

# Возможные исполнения

I	горизонтальный трубопровод – стандартное исполнение;

II	вертикальный трубопровод – подача рабочей среды снизу;

III	вертикальный трубопровод – подача рабочей среды сверху.

Установка рычага (если смотреть по направлению течения потока):

Р – рычаг с правой стороны (если смотреть по направлению течения потока) – стандартное исполнение;

L – с левой стороны.

Минимальное давление открытия ≥ 0.03 МПа.

Два интервала герметичности закрытия:

W - от 0,3 до 1,6МПа – стандартное исполнение;

N  - от 0,1 до 0,6 МПа.

# КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТИП ЗОМ

Клапаны обратные межфланцевые (зажимаются между фланцами трубопровода) предназначены для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 40 – 100 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | 1500С |
| ● | среда | вода, питьевая вода, водяной пар, воздух |

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение |
| --- | --- |
| Корпус | сталь Ст3 с покрытием Zn |
| Затвор | сталь Ст3 с покрытием Zn |
| Уплотнение затвора | резина на основе каучука СКЭП |
| Болт монтажный | сталь Ст3 с покрытием Zn |

# Размеры

| DN | D | d | s | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 40 | 94 | 21 | 18 | 0,60 |
| 50 | 109 | 30 | 18 | 0,98 |
| 65 | 129 | 41 | 18 | 1,35 |
| 80 | 144 | 50 | 19 | 1,72 |
| 100 | 164 | 75 | 19 | 2,15 |

# КЛАПАН ОБРАТНЫЙ пРУЖИННЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТИП RK

Клапаны обратные межфланцевые (зажимаются между фланцами трубопровода) предназначены для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | тип | RK-71 | RK-41 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | диаметр | 15 – 100 мм | 125 – 200 мм |
| ● | условное давление | 1,6 МПа |
| ● | изб. рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| ● | температура для упл. металл | 1200С | 2000С | 2500С | 1200С | 2000С | 3000С |
| ● | температура для эластичных уплотнений* | --- | под заказ -50 - +1500С – упл. EPDM -25 - +2000С – упл. FKM |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух, минеральные масла и другие технические жидкости (в зависимости от типа уплотнения) |

# * - значения можно использовать, при условии, что они находятся внутри границ, определенных для металлических затворов.

Материалы						   Диаграмма для определения

потерь давления (вода, 200С)

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
|  | Ду 15 - 100 | Ду 125- 200 |
| Корпус, седло | латунь CuZn39Pb3 | чугун GG 25 |
| Направляющая | латунь CuZn39Pb3 | UZSt37-2 |
| Тарелка | нерж. сталь X6CrNiMoTi 17 12 2 | чугун GG 30 |
| Пружина | нерж. сталь X6CrNiMoTi 17 12 2 | нерж. сталь X6CrNiMoTi 17 12 2 |
| Центрирующее кольцо * | нерж. сталь X12CrNi 17 7 | --- |
| Гильза | --- | нерж. сталь X5CrNi 18 10 |

# * - наличие центрирующего кольца – в зависимости от поставки

Размеры							Давление открытия

| DN | L | D | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 15 | 16 | 40 | 0,09 |
| 20 | 19 | 47 | 0,13 |
| 25 | 22 | 56 | 0,21 |
| 32 | 28 | 72 | 0,48 |
| 40 | 31.5 | 82 | 0,63 |
| 50 | 40 | 95 | 1,05 |
| 65 | 46 | 115 | 1,45 |
| 80 | 50 | 132 | 2,0 |
| 100 | 60 | 152 | 3,2 |
| 125 | 90 | 184 | 6,8 |
| 150 | 106 | 209 | 10,0 |
| 200 | 140 | 264 | 20,0 |

Перепады давления при нулевом объемном расходе.

| ДУ | Давление открытия, мбар |
| --- | --- |
|  | Направление потока для клапана |
|  | ( | ( | ( |
| 15 | 25 | 22,5 | 20 |
| 20 | 25 | 22,5 | 20 |
| 25 | 25 | 22,5 | 20 |
| 32 | 27 | 23,5 | 20 |
| 40 | 28 | 24,0 | 20 |
| 50 | 29 | 24,5 | 20 |
| 65 | 30 | 25,0 | 20 |
| 80 | 31 | 25,5 | 20 |
| 100 | 33 | 26,5 | 20 |
| 125 | 31 | 20,5 | 10 |
| 150 | 33 | 21,5 | 10 |
| 200 | 32,4 | 21,2 | 10 |

# КЛАПАН ОБРАТНЫЙ пРУЖИННЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТИП WKP-3

Клапаны обратные межфланцевые (зажимаются между фланцами трубопровода) предназначены для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 32 – 100 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | -10 – 1600С - упл. металл/PTFE -10 – 3000С – упл. металл/металл |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух, минеральные масла и другие неагрессивные технические жидкости |

# Материалы

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | чугун GG 25 |
| Тарелка | нержавеющая сталь X30Cr13 |
| Уплотнение | нержавеющая сталь X30 Cr13 (PTFE на 160°С – под заказ) |
| Пружина | пружинная сталь 12R12 |

# Размеры

| DN | L | D | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 32 | 30 | 78 | 0,95 |
| 40 | 37 | 91 | 1,03 |
| 50 | 44 | 105 | 1,45 |
| 65 | 55 | 127 | 2,42 |
| 80 | 65 | 142 | 3,51 |
| 100 | 75 | 162 | 5,15 |

# КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ С ШАРОМ

# ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ

# тип 6516 - фланцевый

# тип 6616 - резьбовой

Клапаны обратные предназначены для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды.

Клапаны тип 6526 и 6626 с облегченным шаром для гравитационных систем – под заказ.

# Характеристика

|  | тип | 6516 | 6616 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | диаметр | 50 – 500 мм | 1" – 2" |
| ● | давление | 1,0 МПа |
| ● | температура | до 1200С |
| ● | среда | холодная и горячая вода, сточные воды, канализация, воздух |

Материалы                                                                     Диаграмма потерь давления для клапанов 6516

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| 1 | Корпус | серый чугун GG 25 сфероидальный чугун GGG 40 – под заказ |
| 2 | Крышка |  |
| 3 | Шар (пустотелый) | алюминиевый сплав АК-11, чугун |
|  | Покрытие шара | NBR, EPDM – под заказ |

Размеры	       тип 6616							тип 6516

| DN | L | H | m | Dz | D1 | D0 | d0xn | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ", мм | мм | кг |
| 1" | 120 | 75 | 20 | --- | --- | --- | --- | 1,8 |
| 1 1/4" | 140 | 75 | 20 | --- | --- | --- | --- | 2,3 |
| 1 1/2" | 150 | 89 | 21 | --- | --- | --- | --- | 3,0 |
| 2" | 200 | 113 | 33 | --- | --- | --- | --- | 4,6 |
| 50 | 200 | 113 | --- | 165 | 102 | 125 | 18х4 | 7,0 |
| 65 | 240 | 126 | --- | 185 | 122 | 145 | 18х4 | 12,3 |
| 80 | 260 | 162 | --- | 200 | 138 | 160 | 18х8/(4) | 16,8 |
| 100 | 300 | 194 | --- | 220 | 158 | 180 | 18х8 | 23,0 |
| 125 | 350 | 214 | --- | 250 | 188 | 210 | 18х8 | 37,2 |
| 150 | 400 | 260 | --- | 285 | 212 | 240 | 22х8 | 53,0 |
| 200 | 500 | 320 | --- | 340 | 268 | 295 | 22х8/(12) | 98,8 |
| 250 | 600 | 365 | --- | 395 | 320 | 350 | 22х12 | 135,7 |
| 300 | 700 | 427 | --- | 445 | 370 | 400 | 22х12 | 220,0 |
| 400 | 900 | 537 | --- | 565 | 480 | 515 | 28х16 | 400,0 |
| 500 | 1100 | 650 | --- | 670 | 582 | 620 | 28х16 | --- |

# КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ

# ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ ТИП 301

Клапаны обратные предназначены для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 40 – 250 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | до 1200С |
| ● | среда | холодная и горячая вода, сточные воды, канализация, воздух |

# Исполнение

301.06 –  стандартное исполнение

301.08 – со сливной пробкой

301	  – с вентилем подъема тарелки

# Материалы

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 |
| Крышка | чугун GG25 |
| Диск поворотный | сфероидальный чугун GGG50 |
| Покрытие диска | EPDM |
| Седло | нержавеющая сталь X10Cr13 |
| Ось | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| Втулка | латунь CuZn37 |
| Уплотнение крышки | Klinger SIL 4400 |
| Вентиль (301) | под заказ | латунь CuZn37 |
| Пробка (301.08) |  |  |

тип 301.06 (стандарт)			тип 301.08 (под заказ)		        тип 301 (под заказ)

# Размеры

| DN | L | H | h | Dz | Do | Dp | g | f | do x n | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 40 | 180 | 120 | 120 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 х 4 | 9,0 |
| 50 | 200 | 120 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 х 4 | 12,6 |
| 65 | 240 | 145 | 130 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 18 х 4 | 17,0 |
| 80 | 260 | 170 | 140 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 18 х 8 | 21,9 |
| 100 | 300 | 175 | 175 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 18 х 8 | 31,0 |
| 125 | 350 | 200 | 190 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 18 х 8 | 45,0 |
| 150 | 400 | 220 | 210 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 22 х 8 | 61,0 |
| 200 | 500 | 300 | 280 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 22 х 12 | --- |
| 250 | 600 | 360 | 315 | 405 | 355 | 320 | 32 | 3 | 26 х 12 | --- |