# XIV. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ

# С НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ

# тип 781/1915

# тип 781/2115

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

# Характеристика

| модель клапана | 1915 | 2115 |
| --- | --- | --- |
| ● | диаметр | 1/2" – 2" |
| ● | среда | вода, воздух и др. нейтральные среды |
| ● | температура max | 1400С | 1100С |
| ● | температура рабочая | -10 - 1200С | -10 - 1000С |
| ● | давление срабатывания, бар | стандарт | под заказ | стандарт | под заказ |
|  |  | 2,5 3,0 | 1,5 2,0 3,5 4,5 5,0 | 6,0 8,0 10,0 | 4,0 4,5 5,0 7,0 |

тип 1915	       тип 2115

Клапаны тип 1915 и 2115 являются предохранительными клапанами мембранного типа с нерегулируемой настройкой давления срабатывания.

# Материалы

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | латунь Ms 58 (50% Cr, 3% Pb) |
| Крышка |  |
| Внутренние элементы |  |
| Мембрана | термостойкая резина |
| Пружина | пружинная сталь с гальваническим покрытием |

# Размеры

| А | А1 | H | h | L | D | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | мм | кг |
| 1/2" | 3/4" | 50 | 28 | 35 | 31 | 0,25 |
| 3/4" | 1" | 52 | 34 | 38 | 31 | 0,30 |
| 1" | 1 1/4" | 79 | 40 | 47 | 43 | 0,60 |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 110 | 46 | 53 | 51 | 0,90 |
| 1 1/2" | 2" | 136 | 55 | 70 | 75 | 2,70 |
| 2" | 2 1/2" | 195 | 75 | 75 | 75 | 3,00 |

# Коэффициенты истечения   ( (для воздуха) (с  (для жидкостей)

| А | d | тип 1915 | тип 2115 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ( седла мм | Мощность кВт (2,5, 3 бара) | ( (2,5, 3 бар) | (с (2,5, 3 бар) | ( (1,5, 2, 3,5, 4, 4,5 бар) | (с (1,5, 2, 3,5, 4, 4,5 бар) | ( (5 бар) | (с (5 бар) | Мощность кВт | ( | (с |
| 1/2" | 12 | 50 | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0,45 | 75 | 0,36 | 0,25 |
| 3/4" | 14 | 100 | 0,55 | 0,20 | 0,55 | 0,20 | 0,55 | 0,47 | 150 | 0,55 | 0,20 |
| 1" | 20 | 200 | 0,54 | 0,30 | 0,54 | 0,30 | 0,34 | 0,20 | 250 | 0,54 | 0,30 |
| 1 1/4" | 27 | 350 | 0,51 | 0,25 | 0,48 | 0,25 | 0,48 | 0,36 | 30000 | 0,48 | 0,25 |
| 1 1/2" | 35 | 600 | 0,53 | 0,20 | 0,26/0,53* | 0,20 | 0,53 | 0,26 | - | 0,53 | 0,25/0,35** |
| 2" | 42 | 900 | 0,54 | 0,20 | 0,47 | 0,20 | 0,47 | 0,28 | - | 0,55 | 0,20/0,30** |

*  значение 0,26 при давлении 1,5 и 2 бар, а 0,53 при 3,5, 4, 4,5 бара

** низшее значение при давлении до 5,5 бар, большее – для остальных давлений

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП SI 2501

# пружинный, со вспомогательным колоколом, угловой, фланцевый

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

# Характеристика

| ● | тип | Si 2501 | Si 2501.11A с мягким уплотнением |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | диаметр, Ду | 15 – 200 мм |
| ● | среда | вода, воздух, водяной пар и др. химически нейтральные жидкости, газы и пары |
| ● | температура рабочая, Т | -10 - +2000С | -10 - +1200С |
| ● | давление, Ру | 1,6 МПа |

## Возможно исполнение:

Р	 – стандартное исполнение,

G	 – газонепроницаемое исполнение,

WM	 – морское исполнение.

# Материалы

|  | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG 25 |
| 2 | Седло | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 |
| 3 | Тарелка | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 |
| 4 | Колокол | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 5 | Колпак | чугун GG 25 |
| 6 | Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 7 | Головка 1) | высокопрочный чугун GGG 400 |
| 8 | Пружина 2) | пружинная сталь 50HF |
| 9 | Уплотнение (Si 2501.11А) | EPDM |

1) Крепление головки на колпаке DN 200 - фланцевое

2) Пружина из проволоки d до 6 мм изготавливается из патентованной

проволоки BI (max. температура рабочего агента составляет тогда +2500С)

# Размеры

| DN | Седло | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 x d2 | do | Fo |  |  |  |  |  |  |
| мм | мм | мм2 | мм | кг |
| 15 х 15 | 12 | 113 | 95 | 95 | 90 | 90 | 330 | 6 |
| 20 х 20 | 12 | 113 | 105 | 105 | 95 | 95 | 335 | 6 |
| 25 х 25 | 16 | 201 | 115 | 115 | 100 | 100 | 350 | 8 |
| 32 х 32 | 20 | 314 | 140 | 140 | 105 | 105 | 390 | 10 |
| 40 х 40 | 25 | 491 | 150 | 150 | 115 | 115 | 420 | 12 |
| 50 х 50 | 32 | 804 | 165 | 165 | 125 | 125 | 495 | 20 |
| 65 х 65 | 40 | 1257 | 185 | 185 | 145 | 145 | 550 | 25 |
| 80 х 80 | 50 | 1964 | 200 | 200 | 155 | 155 | 655 | 36 |
| 100 х 100 | 63 | 3117 | 220 | 220 | 175 | 175 | 705 | 47 |
| 125 х 125 | 77 | 4657 | 250 | 250 | 200 | 200 | 810 | 74 |
| 150 х 150 | 93 | 6793 | 285 | 285 | 225 | 225 | 850 | 100 |
| 200 х 200 | 110 | 9503 | 340 | 340 | 250 | 250 | 990 | 140 |

# Коэффициенты истечения   ( (для воздуха) (с  (для жидкостей)

Для паров и газов:			α =0,25

Для жидкостей:		αс =0,006	при b1 = 10%

αс =0,065	при b1 = 25% 	для Роткр. < 0,12 МПа

αс =0,25	при b1 = 25% 	для Роткр ≥ 0,12 МПа

# Основные диапазоны настройки пружин,  в МПа:

| Ду 15…200 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 | 0,95…1,25 |  |

В случае, если требуемое значение давления начала открытия указано в обоих по соседству диапазонах давления, следует применять пружину  для более высокого диапазона.

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ

# пружинный, со вспомогательным колоколом, угловой, фланцевый

Si 2302		 – c открытым колпаком

Si 2502		 – с закрытым колпаком

Si 2502.11А	 – с закрытым колпаком и с мягким уплотнением

Si 2502 CrNi	 – из нержавеющей стали с закрытым колпаком

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

# Характеристика

| ● | тип | Si 2302 | Si 2502 Si 2502.11A | Si 2502 CrNi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | диаметр, Ду | 20 – 200 мм | 20 – 100 мм |
| ● | среда | водяной пар | вода, воздух, водяной пар и др. химически нейтральные жидкости, газы и пары | агрессивные жидкости, газы и пары, стойкие к материалам клапана |
| ● | температура рабочая, Т | до 4500С | -10 - +4000С -10 - +1200С (Si 2502.11A) | -196 - +3000С |
|  |  | при Т > 3000С – исполнение W со вставкой |  |
| ● | давление, Ру | 4,0 МПа (Ду 200 х 200 - 2,5 МПа) |
| ● | исполнение | P, WM | P, G, WM | G |

Р	 – стандартное исполнение,

G	 – газонепроницаемое исполнение,

WM	 – морское исполнение.

Возможно исполнение клапана 2502.01; 2502CrNi.01 – резьбовое присоединение Ду 20 – 50 мм.

# Материалы

|  | Наименование | Si 2302, Si 2502 | Si 2502 CrNi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь GP240GH | нержавеющая сталь GX10CrNi18-8 |
| 2 | Седло | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 |
| 3 | Тарелка | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 |
| 4 | Колокол | высокопрочный чугун GGG 40 | нержавеющая сталь GX10CrNi18-8 |
| 5 | Колпак | углеродистая сталь GP240GH | нержавеющая сталь GX10CrNi18-8 |
| 6 | Шток 2) | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 |
| 7 | Головка | высокопрочный чугун GGG 40 | нержавеющая сталь GX10CrNi18-8 |
| 8 | Пружина 1) | пружинная сталь 50HF | нержавеющая сталь X10CrNi18-8 |
| 9 | Вставка | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 | --- |
|  | Уплотнение (Si 2502.11A) | EPDM | --- |

1) Пружина из проволоки d до 6 мм изготавливается из патентованной проволоки BI

2) В исполнении WM – шток из X17CrNi16-2

# Размеры

| DN | Седло | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 x d2 | do | Fo |  |  |  |  |  |  |
| мм | мм | мм2 | мм | кг |
| 20 х 20 | 12 | 113 | 105 | 105 | 95 | 95 | 335 | 7 |
| 25 х 25 | 16 | 201 | 115 | 115 | 100 | 100 | 350 | 9 |
| 32 х 32 | 20 | 314 | 140 | 140 | 105 | 105 | 390 | 12 |
| 40 х 40 | 25 | 491 | 150 | 150 | 115 | 115 | 420 | 14 |
| 50 х 50 | 32 | 804 | 165 | 165 | 125 | 125 | 495 | 22 |
| 65 х 65 | 40 | 1257 | 185 | 185 | 145 | 145 | 550 | 28 |
| 80 х 80 | 50 | 1964 | 200 | 200 | 155 | 155 | 655 | 40 |
| 100 х 100 | 63 | 3117 | 235 | 220 | 175 | 175 | 705 | 52 |
| 125 х 125 | 77 | 4657 | 270 | 250 | 200 | 200 | 810 | 80 |
| 150 х 150 | 93 | 6793 | 300 | 285 | 225 | 225 | 850 | 110 |
| 200 х 200 | 110 | 9503 | 360 | 340 | 250 | 250 | 990 | 150 |

# Коэффициенты истечения   ( (для воздуха) (с  (для жидкостей)

Для паров и газов:			α =0,25		при b1 = 10%

Для жидкостей:		αс =0,006	при b1 = 10%

αс =0,065	при b1 = 25% 	для Роткр. < 0,12 МПа

αс =0,25		при b1 = 25% 	для Роткр ≥ 0,12 МПа

# Основные диапазоны настройки пружин,  в МПа:

| Ду 20…125 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 | 0,95…1,25 | 1,2…1,6 |
|  | 1,5…2,0 | 1,8…2,5 | 2,3…3,2 | 3,0…4,0 |  |  |
| Ду 150 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 | 0,95…1,25 | 1,2…1,6 |
|  | 1,5…2,0 | 1,8…2,5 |  |  |  |  |
| Ду 200 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 | 0,95…1,25 | 1,2…1,6 |

В случае, если требуемое значение давления начала открытия указано в обоих по соседству диапазонах давления, следует применять пружину  для более высокого диапазона

# Диапазоны настройки пружин CrNi,  в МПа:

| Ду 20…80 | 0,02…0,15 | 0,1…0,5 | 0,2…1,0 | 0,8…1,8 | 1,8…4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду 100 | 0,02…0,15 | 0,1…0,5 | 0,2…1,0 | 0,8…1,8 | 1,8…3,2 |

В случае, если требуемое значение давления начала открытия указано в обоих по соседству диапазонах давления, следует применять пружину  для более низкого диапазона (только в случае кислотостойких пружин).

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ ТИП SI 6301

# пружинный, со вспомогательным колоколом, угловой, фланцевый

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

# Характеристика

| ● | тип клапана | Si 6301 | Si 6301.11А с мягким уплотнением |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | диаметр, Ду | 20 – 150 мм |
| ● | среда | воздух, водяной пар и др. химически нейтральные газы и пары |
|  |  | вода и др. химически нейтральные жидкости - исполнение с ограничением хода – Si 6301C, Si 6301C.11A* |
| ● | температура рабочая, Т | -10 - +2000С | -10 - +1200С |
| ● | давление, Ру | 1,6 МПа |

## * - при условии ограничения конструкционного хода тарелки величиной до 0,12 диаметра седла d0.

## Возможно исполнение:

Р	 – стандартное исполнение,

G	 – газонепроницаемое исполнение,

WM	 – морское исполнение.

# Материалы

|  | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG 25 |
| 2 | Седло | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 |
| 3 | Тарелка | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 |
| 4 | Колокол | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 5 | Колпак | чугун GG 25 |
| 6 | Шток 1) | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 7 | Головка | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 8 | Пружина 2) | пружинная сталь 50HF |

1) Шток для исполнения WM из нержавеющей стали X17CrNi16-2

2) Пружина из проволоки d до 6 мм изготавливается из патентованной проволоки BI

# Размеры

| DN | Седло | D1 | D2 | S1 | S2 | H | выпуск | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 x d2 | do | Fo |  |  |  |  |  | Е |  |
| мм | мм | мм2 | мм | " | кг |
| 20 х 32 | 16 | 201 | 105 | 140 | 85 | 95 | 345 | 1/4" | 7,5 |
| 25 х 40 | 20 | 314 | 115 | 150 | 95 | 105 | 395 | 1/4" | 9 |
| 32 х 50 | 25 | 491 | 140 | 165 | 100 | 110 | 420 | 1/4" | 13 |
| 40 х 65 | 32 | 804 | 150 | 185 | 115 | 130 | 495 | 1/4" | 19 |
| 50 х 80 | 40 | 1257 | 165 | 200 | 125 | 145 | 550 | 1/4" | 25 |
| 65 х 100 | 50 | 1964 | 185 | 220 | 140 | 150 | 660 | 3/8" | 37 |
| 80 х 125 | 63 | 3117 | 200 | 250 | 155 | 170 | 710 | 3/8" | 52 |
| 100 х 150 | 77 | 4657 | 220 | 285 | 175 | 180 | 810 | 3/8" | 77 |
| 125 х 200 | 93 | 6793 | 250 | 340 | 215 | 220 | 860 | 3/8" | 90 |
| 150 х 250 | 110 | 9503 | 285 | 395 | 225 | 245 | 1000 | 3/8" | 140 |

# Коэффициенты истечения   ( (для воздуха) (с  (для жидкостей)

Si 6301

Для паров и газов:	α =0,72		при b1 = 15% 	для Роткр. ≤ 0,14 МПа

α =0,78		при b1 = 10% 	для Роткр > 0,14 МПа

Si 6301С

Для паров и газов:			α =0,36 	при b1 = 10%

Для жидкостей:		αс =0,01	при b1 = 10%	для Роткр. ≤0,6 МПа

αс =0,28	при b1 = 10% 	для Роткр. > 0,6 МПа

αс =0,28	при b1 = 25%

# Основные диапазоны настройки пружин,  в МПа:

| Ду 20…125 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 | 0,95…1,25 |  |
| Ду 150 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 |  |  |
| В случае, если требуемое значение давления начала открытия указано в обоих по соседству диапазонах давления, следует применять пружину для более высокого диапазона. |

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ

# тип Si 6301М С МЕМБРАНОЙ И МЯГКИМ УПЛОТНЕНИЕМ

# пружинный, со вспомогательным колоколом, угловой, фланцевый

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

# Характеристика

| ● | диаметр, Ду | 20 - 150 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | среда | чистая и загрязненная вода, воздух, водяной пар и др. химически нейтральные жидкости, газы и пары |
| ● | температура рабочая, Т | -10 - +1200С |
| ● | давление, Ру | 1,6 МПа |

## Возможно исполнение:

Р	 – стандартное исполнение,

G	 – газонепроницаемое исполнение,

Примененная мембрана герметично отсекает пружинную камеру от сливной камеры корпуса клапана, защищая тем самым пружину и поверхность, находящуюся под влиянием рабочей среды.

Мягкое уплотнение обеспечивает:

- большую герметичность по сравнению с уплотнением металл-металл;

- меньшее воздействие загрязнений по месту;

- сохранение герметичности закрытия даже после многократного открытия;

- повышенную эффективность работы (может быть использована меньшая рабочая разница давлений, т.е. начальное давление срабатывания может лежать ближе к рабочему давлению).

# Материалы

|  | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG 25 |
| 2 | Седло | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 |
| 3 | Тарелка | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 |
| 4 | Колокол | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 5 | Колпак | чугун GG 25 |
| 6 | Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 7 | Головка | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 8 | Пружина 1) | пружинная сталь 50HF |
| 9 | Мембрана | EPDM |

1) Пружина из проволоки d до 6 мм изготавливается из патентованной проволоки BI

# Размеры

| DN | Седло | D1 | D2 | S1 | S2 | H | выпуск | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 x d2 | do | Fo |  |  |  |  |  | Е |  |
| мм | мм | мм2 | мм | " | кг |
| 20 х 32 | 16 | 201 | 105 | 140 | 85 | 95 | 345 | 1/4" | 7,5 |
| 25 х 40 | 20 | 314 | 115 | 150 | 95 | 105 | 395 | 1/4" | 9 |
| 32 х 50 | 25 | 491 | 140 | 165 | 100 | 110 | 420 | 1/4" | 13 |
| 40 х 65 | 32 | 804 | 150 | 185 | 115 | 130 | 495 | 1/4" | 19 |
| 50 х 80 | 40 | 1257 | 165 | 200 | 125 | 145 | 550 | 1/4" | 25 |
| 65 х 100 | 50 | 1964 | 185 | 220 | 140 | 150 | 660 | 3/8" | 37 |
| 80 х 125 | 63 | 3117 | 200 | 250 | 155 | 170 | 710 | 3/8" | 52 |
| 100 х 150 | 77 | 4657 | 220 | 285 | 175 | 180 | 810 | 3/8" | 77 |

# Коэффициенты истечения   ( (для воздуха) (с  (для жидкостей)

Для паров и газов:	α =0,72		при b1 = 15% 	для Роткр. ≤ 0,14 МПа

α =0,78		при b1 = 10% 	для Роткр > 0,14 МПа

Для жидкостей:	αс =0,50		при b1 = 15%	для Роткр. ≤0,14 МПа

αс =0,50		при b1 = 10% 	для Роткр. > 0,14 МПа

# Основные диапазоны настройки пружин,  в МПа:

| 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25…0,36 | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 |

В случае, если требуемое значение давления начала открытия указано в обоих по соседству диапазонах давления, следует применять пружину  для более высокого диапазона

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ

# пружинный, со вспомогательным колоколом, угловой, фланцевый

Si 6102		 – c открытым колпаком

Si 6302		 – с закрытым колпаком

Si 6302.11А	 – с закрытым колпаком и с мягким уплотнением

Si 6302 CrNi – из нержавеющей стали с закрытым колпаком

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

# Характеристика

| ● | тип | Si 6102 | Si 6302 Si 6302.11А | Si 6302 CrNi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | диаметр, Ду | 20 – 150 мм |
| ● | среда | водяной пар | воздух, водяной пар и др. химически нейтральные газы и пары | агрессивные газы и пары |
|  |  |  | применение для жидкостей - исполнение с ограничением хода – Si 6302C, Si 6302C CrNi* |
| ● | температура рабочая, Т | до 4500С | -10 - +4000С -10 - +1200С (Si 6302.11А) | -196 - +3000С |
|  |  | при Т > 3000С – исполнение со вставкой Si 6102W; Si 6302W |  |
| ● | давление, Ру | 4,0 МПа |
| ● | исполнение | P, WM | P, G, WM | G |

* - при условии ограничения конструкционного хода тарелки до величины 0,12 диаметра седла d0

Р	 – стандартное исполнение,

G	 – газонепроницаемое исполнение,

WM	 – морское исполнение.

Возможно исполнение клапана 6302.01; 6302CrNi.01 – резьбовое присоединение Ду 20 – 50 мм.

# Материалы

|  | Наименование | Si 6102, Si 6302 | Si 6302 CrNi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь GP240GH | нержавеющая сталь GX10CrNi18-8 |
| 2 | Седло | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 |
| 3 | Тарелка | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 |
| 4 | Колокол | высокопрочный чугун GGG 40 | нержавеющая сталь GX10CrNi18-8 |
| 5 | Колпак | углеродистая сталь GP240GH | нержавеющая сталь GX10CrNi18-8 |
| 6 | Шток 2) | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 |
| 7 | Головка | высокопрочный чугун GGG 40 | нержавеющая сталь GX10CrNi18-8 |
| 8 | Пружина 1) | пружинная сталь 50HF | нержавеющая сталь X10CrNi18-8 |
| 9 | Вставка | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 | --- |
| 10 | Уплотнение (Si 6302.11А) | EPDM | --- |

1) Пружина из проволоки d до 6 мм изготавливается из патентованной проволоки BI

2) В исполнении WM – шток из нержавеющей стали X17CrNi16-2

# Размеры

| DN | Седло | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 x d2 | do | Fo |  |  |  |  |  |  |
| мм | мм | мм2 | мм | кг |
| 20 х 32 | 16 | 201 | 105 | 140 | 85 | 95 | 345 | 7,5 |
| 25 х 40 | 20 | 314 | 115 | 150 | 95 | 105 | 395 | 9 |
| 32 х 50 | 25 | 491 | 140 | 165 | 100 | 110 | 420 | 13 |
| 40 х 65 | 32 | 804 | 150 | 185 | 115 | 130 | 495 | 19 |
| 50 х 80 | 40 | 1257 | 165 | 200 | 125 | 145 | 550 | 25 |
| 65 х 100 | 50 | 1964 | 185 | 220 | 140 | 150 | 660 | 37 |
| 80 х 125 | 63 | 3117 | 200 | 250 | 155 | 170 | 710 | 52 |
| 100 х 150 | 77 | 4657 | 220 | 285 | 175 | 180 | 810 | 77 |
| 125 х 200 | 93 | 6793 | 250 | 340 | 215 | 220 | 860 | 90 |
| 150 х 250 | 110 | 9503 | 285 | 395 | 225 | 245 | 1000 | 140 |

Корпуса клапанов, начиная с DN 40х65, оснащены опорными лапами, предназначенными, при соответствующем креплении клапана, для предотвращения воздействия на клапан сил от кинематического напора рабочего фактора при срабатывании клапана.

| DN | A | B | C | L | E | d | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 х 65 | 180 | 84 | 134 | 65 | 155 | 14 | 10 |
| 50 х 80 | 210 | 93 | 160 | 70 | 180 | 14 | 12 |
| 65 х 100 | 245 | 94 | 196 | 70 | 215 | 14 | 12 |
| 80 х 125 | 300 | 100 | 240 | 90 | 270 | 18 | 15 |
| 100 х 150 | 320 | 160 | 280 | 130 | 285 | 18 | 15 |
| 125 х 200 | 365 | 120 | 300 | 90 | 330 | 18 | 15 |
| 150 х 250 | 415 | 150 | 360 | 120 | 380 | 18 | 15 |

основное исполнение без сверления

# Коэффициенты истечения   ( (для воздуха) (с  (для жидкостей)

Si 6102, Si 6302, Si 6302 CrNi

Для паров и газов:	α =0,72		при b1 = 15% 	для Роткр. ≤ 0,14 МПа

α =0,78		при b1 = 10% 	для Роткр > 0,14 МПа

Si 6302С, Si 6302C CrNi

Для паров и газов:			α =0,36 	при b1 = 10%

Для жидкостей:		αс =0,01		при b1 = 10%	для Роткр. ≤0,6 МПа

αс =0,28		при b1 = 10% 	для Роткр. > 0,6 МПа

αс =0,28		при b1 = 25%

# Основные диапазоны настройки пружин,  в МПа:

| Ду 20…32 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 | 0,95…1,25 | 1,2…1,6 |
|  | 1,5…2,0 | 1,8…2,5 | 2,3…3,2 | 3,0…4,0 |  |  |
| Ду 40…65 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 | 0,95…1,25 | 1,2…1,6 |
|  | 1,5…2,0 | 1,8…2,5 | 2,3…3,2 |  |  |  |
| Ду 80 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 | 0,95…1,25 | 1,2…1,6 |
|  | 1,5…2,0 | 1,8…2,5 |  |  |  |  |
| Ду 100 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 | 0,95…1,25 | 1,2…1,6 |
|  | 1,5…2,0 | 1,8…2,5 |  |  |  |  |
| Ду 125 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 | 0,95…1,25 |  |
| Ду 150 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0.8 | 0,75…1,0 |  |  |

В случае, если требуемое значение давления начала открытия указано в обоих по соседству диапазонах давления, следует применять пружину  для более высокого диапазона

# Диапазоны настройки пружин CrNi,  в МПа:

| Ду 20…32 | 0,05…0,15 | 0,15…0,5 | 0,5…1,0 | 1,0…1,8 | 1,8…4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду 40…65 | 0,05…0,15 | 0,15…0,5 | 0,5…1,0 | 1,0…1,8 | 1,8…3,2 |
| Ду 80 | 0,05…0,15 | 0,15…0,5 | 0,5…1,0 | 1,0…1,8 | 1,8…2,5 |
| Ду 100 | 0,05…0,15 | 0,15…0,5 | 0,5…1,0 | 1,0…1,6 | 1,5…2,0 |

В случае, если требуемое значение давления начала открытия указано в обоих по соседству диапазонах давления, следует применять пружину  для более низкого диапазона (только в случае кислотостойких пружин).

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ

# пружинный, со вспомогательным колоколом, угловой, фланцевый

Si 6103		 – c открытым колпаком

Si 6303		 – с закрытым колпаком

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

# Характеристика

| ● | тип | Si 6103 | Si 6303 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | диаметр, Ду | 20 – 400 мм |
| ● | среда | водяной пар | воздух, водяной пар и др. химически нейтральные газы и пары |
|  |  |  | применение для жидкостей – исполнение с ограничением хода – Si 6303C* |
| ● | температура рабочая, Т | до 4500С | -10 - +4000С |
|  |  | при Т > 3000С – исполнение со вставкой Si 6103W; Si 6303W (Dn>80 после согласования) |
| ● | давление, Ру | 2,5-6,3 МПа |
| ● | исполнение | P, WM | P, G, WM |

* - при условии ограничения конструкционного хода тарелки до величины 0,12 диаметра седла d0

Р	 – стандартное исполнение,

G	 – газонепроницаемое исполнение,

WM	 – морское исполнение.

# Материалы

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь GP240GH |
| 2 | Сопло | сталь 20; нержавеющая сталь 13CrMo4-5 DN>125 углеродистая сталь GP240GH |
| 3 | Тарелка | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 DN>200 GX10CrNi18-8 |
| 4 | Колокол | высокопрочный чугун GGG 40 DN>200 углеродистая сталь GP240GH |
| 5 | Колпак | углеродистая сталь GP240GH |
| 6 | Шток 2) | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 7 | Крышка | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 8 | Пружина 1) | пружинная сталь 50HF |
| 9 | Вставка | сталь 20 |

1) Пружина из проволоки d до 6 мм изготавливается из патентованной проволоки BI

2) В исполнении WM – шток из нержавеющей стали X17CrNi16-2

# Размеры

| DN | Седло | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 x d2 | do | Fo | Pn 2,5/4,0 | Pn 6,3 | Pn 1,0 | Pn 2,5/4,0 |  |  | без вставки | со вставкой |  |
| мм | мм | мм2 | мм | кг |
| 20 х 32 | 16 | 201 | 105 | 130 |  | 140 | 95 | 110 | 400 | 475 | 12 |
| 25 х 40 | 20 | 314 | 115 | 140 |  | 150 | 100 | 110 | 420 | 500 | 14 |
| 32 х 50 | 25 | 491 | 140 | 155 |  | 165 | 110 | 115 | 475 | 565 | 20 |
| 40 х 65 | 32 | 804 | 150 | 170 |  | 185 | 130 | 140 | 535 | 645 | 28 |
| 50 х 80 | 40 | 1257 | 165 | 180 |  | 200 | 145 | 150 | 650 | 765 | 40 |
| 65 х 100 | 50 | 1964 | 185 | 205 |  | 235 | 155 | 160 | 685 | 820 | 50 |
| 80 х 125 | 63 | 3117 | 200 | 215 |  | 270 | 190 | 180 | 790 | 940 | 80 |
| 100 х 150 | 77 | 4657 | 235 | 250 |  | 300 | 210 | 200 | 920 | --- | 130 |
| 125 х 200 | 93 | 6793 | 270 | 295 | 340 | 360 | 215 | 220 | 960 | --- | 150 |
| 150 х 250 | 110 | 9503 | 300 | --- | 405* | --- | 225 | 245 | 1020 | --- | 180 |
| 200 х 300 | 155 | 18870 | 360 | --- | 445 | --- | 265 | 290 | 1210 | --- | 300 |
| 300 х 400 | 220 | 38010 | 485 | --- | 565 | --- | 335 | 370 | 1480 | --- | 470 |
| 400 х 500 | 280 | 61575 | 620 | --- | 670 | --- | 375 | 415 | 1650 | --- | 550 |

* - выходной фланец сверлится на Pn 1,6 МПа

Корпуса клапанов, начиная с DN 40х65, оснащены опорными лапами, предназначенными, при соответствующем креплении клапана, для предотвращения воздействия на клапан сил от кинематического напора рабочего фактора при срабатывании клапана.

| DN | A | B | C | L | E | d | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 х 65 | 186 | 93 | 140 | 70 | 156 | 14 | 12 |
| 50 х 80 | 210 | 95 | 165 | 70 | 180 | 14 | 12 |
| 65 х 100 | 250 | 95 | 205 | 70 | 215 | 14 | 12 |
| 80 х 125 | 295 | 120 | 240 | 90 | 270 | 18 | 15 |
| 100 х 150 | 320 | 120 | 265 | 130 | 285 | 18 | 15 |
| 125 х 200 | 365 | 120 | 300 | 90 | 330 | 18 | 15 |
| 150 х 250 | 415 | 150 | 360 | 120 | 380 | 18 | 15 |
| 200 х 300 | 510 | 180 | 450 | 150 | 470 | 23 | 20 |
| 300 х 400 | 659 | 210 | 600 | 180 | 665 | 23 | 20 |
| 400 х 500 | 800 | 230 | 715 | 200 | 760 | 23 | 20 |

основное исполнение без сверления

# Коэффициенты истечения   ( (для воздуха) (с  (для жидкостей)

Si 6103, Si 6303

Для паров и газов:

Ду 20…150	α =0,72		при b1 = 15% 	для Роткр. ≤ 0,14 МПа

α =0,78		при b1 = 10% 	для Роткр > 0,14 МПа

Ду 200	α =0,70		при b1 = 15% 	для Роткр. ≤ 0,14 МПа

α =0,74		при b1 = 10% 	для Роткр > 0,14 МПа

Ду 300…400	α =0,54		при b1 = 15% 	для Роткр. ≤ 0,14 МПа

α =0,70		при b1 = 10% 	для Роткр > 0,14 МПа

Si 6303C

Для паров и газов:

Ду 20…150	α =0,36 		при b1 = 10%

Для жидкостей:

Ду 20…150	αс =0,01		при b1 = 10%	для Роткр. ≤0,6 МПа

αс =0,28		при b1 = 10% 	для Роткр. > 0,6 МПа

αс =0,28		при b1 = 25%

Ду 200…400	αс =0,01		при b1 = 10%	для Роткр. ≤0,6 МПа

αс =0,001	при b1 = 10% 	для Роткр. > 0,6 МПа

Ду 200		αс =0,21		при b1 = 25%

Ду 300		αс =0,19		при b1 = 25%

Ду 400		αс =0,16		при b1 = 25%

# Основные диапазоны настройки пружин,  в МПа:

| Ду 20…32 | 3,8…5,0 | 4,8…6,2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду 40…65 | 3,0…4,0 | 3,8…5,0 |  |  |  |  |
| Ду 80 | 2,3…3,2 | 3,0…4,0 |  |  |  |  |
| Ду 100 | 1,8…2,5 | 2,3…3,2 |  |  |  |  |
| Ду 125 | 1,2…1,6 | 1,5…2,0 | 1,8…2,5 |  |  |  |
| Ду 150 | 0,95…1,25 | 1,2…1,6 |  |  |  |  |
| Ду 200 | 0,045…0,068 | 0,066…0,1 | 0,095…0,14 | 0,13…0,19 | 0,18…0,26 | 0,25…0,36 |
|  | 0,35…0,5 | 0,48…0,63 | 0,6…0,8 | 0,75…1,0 |  |  |
| Ду 300 | 0,03…0,042 | 0,04…0,055 | 0,052…0,07 | 0,065…0,09 | 0,08…0,11 | 0,1…0,14 |
|  | 0,13…0,18 | 0,17…0,23 | 0,22…0,3 | 0,29…0,38 | 0,37…0,48 | 0,47…0,6 |
|  | 0,56…0,7 |  |  |  |  |  |
| Ду 400 | 0,025…0,028 | 0,028…0,031 | 0,031…0,036 | 0,036…0,042 | 0,042…0,05 | 0,05…0,06 |
|  | 0,06…0,07 | 0,07…0,08 | 0,08…0,095 | 0,095…0,11 | 0,11…0,13 | 0,13…0,17 |
|  | 0,17…0,22 | 0,22…0,28 | 0,28…0,35 | 0,35…0,42 | 0,42…0,45 |  |

В случае, если требуемое значение давления начала открытия указано в обоих по соседству диапазонах давления, следует применять пружину  для более высокого диапазона

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ

# пружинный, со вспомогательным колоколом, угловой, фланцевый

Si 6104		 – c открытым колпаком

Si 6304		 – с закрытым колпаком

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

# Характеристика

| ● | тип | Si 6103 | Si 6303 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | диаметр, Ду | 25 – 100 мм |
| ● | среда | водяной пар | воздух, водяной пар и др. химически нейтральные газы и пары |
|  |  |  | применение для жидкостей – исполнение с ограничением хода – Si 6304C* |
| ● | температура рабочая, Т | до 4500С | -10 - +4000С |
|  |  | при Т > 3000С – исполнение со вставкой Si 6104W; Si 6304W (Dn 100 после согласования) |
| ● | давление, Ру | 2,5-10 МПа |
| ● | исполнение | P, WM | P, G, WM |

* - при условии ограничения конструкционного хода тарелки до величины 0,12 диаметра седла d0

Р	 – стандартное исполнение,

G	 – газонепроницаемое исполнение,

WM	 – морское исполнение.

# Материалы

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь GP240GH |
| 2 | Сопло | сталь 20; нержавеющая сталь 13CrMo4-5 |
| 3 | Тарелка | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 |
| 4 | Колокол | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 5 | Колпак | углеродистая сталь GP240GH |
| 6 | Шток 2) | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 7 | Крышка | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 8 | Пружина 1) | пружинная сталь 50HF |
| 9 | Вставка | сталь 20 |

1) Пружина из проволоки d до 6 мм изготавливается из патентованной проволоки BI

2) В исполнении WM – шток из нержавеющей стали X17CrNi16-2

# Размеры

| DN | Седло | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 x d2 | do | Fo | Pn 6,3 | Pn 10 | Pn 2,5/4,0 |  |  | без вставки | со вставкой |  |
| мм | мм | мм2 | мм | кг |
| 25 х 40 | 16 | 201 | 140 | 140 | 150 | 100 | 120 | 430 | 510 | 15 |
| 32 х 50 | 20 | 314 | 155 | 155 | 165 | 110 | 125 | 485 | 575 | 20 |
| 40 х 65 | 25 | 491 | 170 | 170 | 185 | 130 | 140 | 535 | 645 | 28 |
| 50 х 80 | 32 | 804 | 180 | 195 | 200 | 145 | 150 | 650 | 765 | 40 |
| 65 х 100 | 40 | 1257 | 205 | 220 | 235 | 155 | 165 | 685 | 820 | 50 |
| 80 х 125 | 50 | 1964 | 215 | 230 | 270 | 190 | 185 | 790 | 940 | 80 |
| 100 х 150 | 63 | 3117 | 250 | --- | 300 | 210 | 200 | 940 | --- | 130 |

* - выходной фланец сверлится на Pn 1,6 МПа

Корпуса клапанов, начиная с DN 40х65, оснащены опорными лапами, предназначенными, при соответствующем креплении клапана, для предотвращения воздействия на клапан сил от кинематического напора рабочего фактора при срабатывании клапана.

| DN | A | B | C | L | E | d | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 х 65 | 186 | 93 | 140 | 70 | 156 | 14 | 12 |
| 50 х 80 | 210 | 95 | 165 | 70 | 180 | 14 | 12 |
| 65 х 100 | 250 | 95 | 205 | 70 | 215 | 14 | 12 |
| 80 х 125 | 295 | 120 | 240 | 90 | 270 | 18 | 15 |
| 100 х 150 | 320 | 120 | 265 | 130 | 285 | 18 | 15 |

основное исполнение без сверления

# Коэффициенты истечения   ( (для воздуха) (с  (для жидкостей)

Si 6104, Si 6304

Для паров и газов:	α =0,78		при b1 = 10%

Si 6304C

Для паров и газов:	α =0,36 		при b1 = 10%

Для жидкостей:	αс =0,28		при b1 = 10%

# Основные диапазоны настройки пружин,  в МПа:

| Ду 20…32 | 6,0…7,8 | 7,5…9,5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ду 40…65 | 4,8…6,2 | 6,0…7,8 | 7,5…9,5 |
| Ду 80 | 3,8…5,0 | 4,8…6,2 | 6,0…7,8 |
| Ду 100 | 3,0…4,0 | 3,8…5,0 | 4,8…6,2 |

В случае, если требуемое значение давления начала открытия указано в обоих по соседству диапазонах давления, следует применять пружину  для более высокого диапазона

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ

# грузовой, со вспомогательным колоколом, угловой, фланцевый

# тип Si 5701 – Pn 1,6 МПа

# тип Si 5702 – Pn 4,0 МПа

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

# Характеристика

| ● | тип | Si 5701 |
| --- | --- | --- |
| ● | диаметр, Ду | 20 – 150 мм |
| ● | среда | воздух, водяной пар и др. химически нейтральные газы и пары |
|  |  | агрессивные газы и пары (под заказ исп. Si 5702 CrNi) |
| ● | температура рабочая, Т | -10 - +2000С |
| ● | давление, Ру | 1,6 МПа |
|  |  | 4.0 МПа (под заказ исп. Si 5702) |
| ● | исполнение | P, G, WM |

Р	 – стандартное исполнение,

G	 – газонепроницаемое исполнение,

WM	 – морское исполнение.

# Материалы

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG 25 |
| 2 | Седло | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 |
| 3 | Тарелка | нержавеющая сталь X39CrMo17-1 |
| 4 | Колокол | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 5 | Колпак | чугун GG 25 |
| 6 | Шток 1) | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 7 | Головка | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 8 | Грузик | сталь |

1) В исполнении WM – шток из нержавеющей стали X17CrNi16-2

# Размеры

| DN | Седло | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 x d2 | do | Fo |  |  |  |  |  |  |
| мм | мм | мм2 | мм | кг |
| 20 х 32 | 16 | 201 | 105 | 140 | 85 | 95 | 345 | 8 |
| 25 х 40 | 20 | 314 | 115 | 150 | 95 | 105 | 395 | 10 |
| 32 х 50 | 25 | 491 | 140 | 165 | 100 | 110 | 420 | 15 |
| 40 х 65 | 32 | 804 | 150 | 185 | 115 | 130 | 495 | 22 |
| 50 х 80 | 40 | 1257 | 165 | 200 | 125 | 145 | 550 | 30 |
| 65 х 100 | 50 | 1964 | 185 | 220 | 140 | 150 | 660 | 42 |
| 80 х 125 | 63 | 3117 | 200 | 250 | 155 | 170 | 710 | 60 |
| 100 х 150 | 77 | 4657 | 220 | 285 | 175 | 180 | 810 | 90 |
| 125 х 200 | 93 | 6793 | 250 | 340 | 215 | 220 | 860 | 125 |
| 150 х 250 | 110 | 9503 | 285 | 395 | 225 | 245 | 1000 | 170 |

# Коэффициенты истечения

Для паров и газов:

Ду 20…80	α =0,50

Ду 100…150	α =0,46

# Основные диапазоны настройки

0,01…0,05 МПа

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ ТИП 775

# пружинный, угловой, резьбовой

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

###### Характеристика

| ● | тип | 775 | 775С* для жидкостей | 775.11А с мягким уплотнением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | диаметр, Ду | 3/4" – 1 1/4" (20 - 32 мм) |
| ● | среда | воздух, водяной пар, и др. нейтральные газы, пары | вода и др. нейтральные жидкости* | вода, воздух, водяной пар, и др. нейтральные жидкости, газы, пары |
| ● | температура рабочая, Т | -10…+2500С | -10…+2500С | -10…+1200С |
| ● | давление, Ру | 1,6 МПа |
| ● | исполнение | P, G, WM | P, G, WM | P, G, WM |

## * - клапан с ограничением конструкционного хода тарелки величиной до 0,12 диаметра седла d0.

Р	 – стандартное исполнение,

G	 – газонепроницаемое исполнение,

WM	 – морское исполнение.

# Материалы

|  | Наименование | 775С | 775.11А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | высокопрочный чугун GGG40 | высокопрочный чугун GGG40 |
| 2 | Седло | нерж. сталь X39CrMo17-1 | нерж. сталь X39CrMo17-1 |
| 3 | Тарелка | нерж. сталь X39CrMo17-1 | нерж. сталь X39CrMo17-1+EPDM или NBR |
| 4 | Колокол 1) | нерж. сталь X20Cr13 | нерж. сталь X20Cr13 |
| 5 | Вставка | нерж. сталь X39CrMo17-1 | нерж. сталь X39CrMo17-1 |
| 6 | Колпак | высокопрочный чугун GGG40 | высокопрочный чугун GGG40 |
| 7 | Шток 1) | нерж. сталь X20Cr13 | нерж. сталь X20Cr13 |
| 8 | Тарелка пружины | 9SMn28 | 9SMn28 |
| 9 | Регулирующий болт | нерж. сталь X20Cr13 | нерж. сталь X20Cr13 |
| 10 | Головка | высокопрочный чугун GGG40 | высокопрочный чугун GGG40 |
| 11 | Пружина | пружинная сталь В1 | пружинная сталь В1 |

1)  для DN 32 – колокол из высокопрочного чугуна GGG40

Размеры

| DN | Седло | вход | выход | S1 | S2 | H | S | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 x d2 | do | Fo | G | а | G1 | b |  |  |  |  |  |
| мм | мм | мм2 | " | мм | " | мм | мм | кг |
| 20 х 32 | 16 | 201 | 3/4 | 15 | 1 1/4 | 15 | 55 | 70 | 220 | 36 | 2,5 |
| 25 х 40 | 20 | 314 | 1 | 18 | 1 1/2 | 17 | 54 | 81 | 231 | 46 | 2,9 |
| 32 х 50 | 25 | 491 | 1 1/4 | 19 | 2 | 19 | 65 | 87 | 243 | 52 | 3,6 |

.Коэффициенты истечения  ( (для воздуха) (с  (для жидкостей)

| DN | Роткр | ( |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0,045 – 0,065 | 0,57 |
|  | 0,060 – 1,105 | 0,62 |
|  | 0,095 – 0,150 | 0,68 |
|  | 0,140 – 0,260 | 0,73 |
|  | > 0,250 | 0,78 |
| 25 | 0,045 – 0,080 | 0,57 |
|  | 0,075 – 0,150 | 0,65 |
|  | 0,140 – 0,240 | 0,73 |
|  | > 0,250 | 0,78 |
| 32 | 0,045 – 0,080 | 0,57 |
|  | 0,075 – 0,130 | 0,65 |
|  | 0,120 – 0,200 | 0,71 |
|  | 0,190 – 0,360 | 0,76 |
|  | > 0,350 | 0,78 |

Для паров и газов при β>0,2:

Для жидкостей:		αс =0,01	при b1 = 10%	для Pоткр < 0,5 МПа

αс =0,27	при b1 = 10%	для Pоткр ≥ 0,5 МПа

αс =0,03	при b1 = 25%	для Pоткр < 0,5 МПа

αс =0,27	при b1 = 25%	для Pоткр ≥ 0,5 МПа

# Основные диапазоны настройки пружин,  в МПа:

| Ду 20 х 32 | 0,045…0,065 | 0,06…0,105 | 0,095…0,15 | 0,14…0,26 | 0,25…0,37 | 0,36…0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,48…0,64 | 0,6…0,8 | 0,76…1,05 | 1,0…1,25 | 1,2…1,6 |  |
| Ду 25 х 40 | 0,045…0,08 | 0,075…0,15 | 0,14…0,24 | 0,23…0,36 | 0,35…0,47 | 0,44…0,8 |
|  | 0,75…1,2 | 1,15…1,6 |  |  |  |  |
| Ду 32 х 50 | 0,045…0,08 | 0,075…0,13 | 0,12…0,2 | 0,19…0,36 | 0,35…0,6 | 0,55…0,8 |
|  | 0,75…1,2 | 1,15…1,6 |  |  |  |  |

В случае, если требуемое значение давления начала открытия указано в обоих по соседству диапазонах давления, следует применять пружину  для более высокого диапазона.

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ ТИП 775-I

# пружинный, угловой, резьбовой

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

###### Характеристика

| ● | тип | 775-I | 775-I.11А с мягким уплотнением |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | диаметр, Ду | 3/4" – 1 1/4" (20 - 32 мм) |
| ● | среда | воздух, водяной пар, и др. нейтральные газы, пары * | вода, воздух, водяной пар, и др. нейтральные жидкости, газы, пары |
| ● | температура рабочая, Т | -10…+2500С | -10…+1200С |
| ● | давление, Ру | 1,6 МПа |
| ● | исполнение | P, G, WM |

* - другие среды по согласованию с поставщиком

Р	 – стандартное исполнение,

G	 – газонепроницаемое исполнение,

WM	 – морское исполнение.

# Материалы

|  | Наименование | 775-I | 775-I.11А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | высокопрочный чугун GGG40 | высокопрочный чугун GGG40 |
| 2 | Сопло | нерж. сталь X39CrMo17-1 | нерж. сталь X39CrMo17-1 |
| 3 | Тарелка | нерж. сталь X39CrMo17-1 | нерж. сталь X39CrMo17-1+EPDM |
| 4 | Вспомогательное кольцо | нерж. сталь X3CrTi17 | нерж. сталь X3CrTi17 |
| 5 | Шток 1) | нерж. сталь X20Cr13 | нерж. сталь X20Cr13 |
| 6 | Пружина | пружинная сталь В1 | пружинная сталь В1 |

1) - В исполнении WM – шток из нержавеющей стали X17CrNi16-2

Размеры

| DN | Седло | вход | выход | S1 | S2 | H | S | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 x d2 | do | Fo | G | а | G1 | b |  |  |  |  |  |
| мм | мм | мм2 | " | мм | " | мм | мм | кг |
| 20 х 32 | 16 | 201 | 3/4 | 15 | 1 1/4 | 15 | 55 | 70 | 220 | 36 | 2,5 |
| 25 х 40 | 20 | 314 | 1 | 18 | 1 1/2 | 17 | 54 | 81 | 231 | 46 | 2,9 |
| 32 х 50 | 25 | 491 | 1 1/4 | 19 | 2 | 19 | 65 | 87 | 243 | 52 | 3,6 |

Коэффициенты истечения

Для паров и газов:		α=0,72	при b1 = 10%	для 0,15 < Pоткр ≤ 0,25 МПа

α=0,78	при b1 = 10%	для 0,25 < Pоткр ≤ 1,6 МПа

α=0,03	при b1 = 15%	для 0,045 ≤ Pоткр ≤ 0,15 МПа

# Основные диапазоны настройки пружин,  в МПа:

| Ду 20 х 32 | 0,045…0,16 | 0,15…0,35 | 0,33…0,70 | 0,68…1,26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду 25 х 40 | 0,045…0,10 | 0,09…0,20 | 0,19…0,38 | 0,37…0,68 | 0,66…1,15 |  |
| Ду 32 х 50 | 0,045…0,09 | 0,08…0,15 | 0,14…0,27 | 0,25…0,50 | 0,48…0,80 | 0,78…1,0 |

В случае, если требуемое значение давления начала открытия указано в обоих по соседству диапазонах давления, следует применять пружину  для более высокого диапазона.

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ

# пружинный, угловой, резьбовой

781

781Z	 – корпус из чугуна

781С	 – для жидкостей

###### 781М	 – с мембраной

781СМ	 – для жидкостей с мембраной

Предохранительные клапаны являются устройствами, защищающими от роста давления.

# Характеристика

| ● | тип | 781 | 781M |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | диаметр, Ду | 3/8" – 1" (10 - 25 мм) |
| ● | среда | воздух, водяной пар, и др. нейтральные газы, пары и жидкости | воздух, водяной пар, и др. нейтральные газы, пары и жидкости |
|  |  | вода и др. нейтральные жидкости – исп. 781С | вода и др. нейтральные жидкости – исп. 781СМ |
| ● | температура рабочая, Т | -10…+2000С | -10…+1200С |
| ● | давление, Ру | 1,6 МПа |
| ● | исполнение | P, G, WM | P, G |

Р	 – стандартное исполнение,

G	 – газонепроницаемое исполнение,

WM	 – морское исполнение.

# Материалы

|  | Наименование | 781 | 781M | Под заказ - 781Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | никелированная латунь CuZn39Pb2 | никелированная латунь CuZn39Pb2 | высокопрочный чугун GGG40 |
| 2 | Сопло | нерж. сталь X39CrMo17-1 | нерж. сталь X39CrMo17-1 | нерж. сталь X39CrMo17-1 |
| 3 | Тарелка | нерж. сталь X39CrMo17-1 | нерж. сталь X39CrMo17-1 с уплотнением EPDM | нерж. сталь X39CrMo17-1 |
| 4 | Колокол | латунь CuZn39Pb2 | латунь CuZn39Pb2 | нерж. сталь X20Cr13 |
| 5 | Шток 1) | нерж. сталь X20Cr13 | нерж. сталь X20Cr13 | нерж. сталь X20Cr13 |
| 6 | Пружина | пружинная сталь В1 | пружинная сталь В1 | пружинная сталь В1 |
| 7 | Регулирующая гайка | нерж. сталь X20Cr13 | нерж. сталь X20Cr13 | нерж. сталь X20Cr13 |
| 8 | Гайка | никелированная латунь CuZn39Pb2 | никелированная латунь CuZn39Pb2 | высокопрочный чугун GGG40 |
| 9 | Продувочное устройство | нерж. сталь X20Cr13 | нерж. сталь X20Cr13 | нерж. сталь X20Cr13 |

1) В исполнении WM – шток из нержавеющей стали X17CrNi16-2

# Размеры

| DN | Седло | вход | выход | S1 | S2 | H | S | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 x d2 | do | Fo | G | а | G1 | b |  |  |  |  |  |
| мм | мм | мм2 | " | мм | " | мм | мм | кг |
| 10 х 15 | 10 | 78,5 | 3/8 | 12 | 1/2 | 9 | 35 | 41 | 144 | 27 | 0,67 |
| 15 х 15 | 12 | 113 | 1/2 | 13 | 1/2 | 9 | 35 | 44 | 147 | 27 | 0,71 |
| 20 х 20 | 16 | 201 | 3/4 | 15 | 3/4 | 13 | 40 | 52 | 155 | 32 | 0,86 |
| 25 х 25 | 20 | 314 | 1 | 18 | 1 | 14 | 50 | 59 | 162 | 41 | 1,20 |

# Коэффициенты истечения   ( (для воздуха) (с  (для жидкостей)

781, 781Z, 781M

Для паров и газов:		α =0,20	при b1 = 10%	для Роткр. 0,05 – 0,15 МПа

α =0,25	при b1 = 10%	для Роткр. 0,15 – 1,6 МПа

α =0,19	при b1 = 15%	для Роткр. 0,03 – 0,05 МПа

Для жидкостей:		αс =0,01	при b1 = 10%

αс =0,20	при b1 = 25%

781С, 781СM

Для жидкостей: 	Ду 20	αс =0,20	при b1 = 10%

Ду 25 		αс =0,23	при b1 = 10%

# Основные диапазоны настройки пружин,  в МПа:

| Ду 10 х 15 | 0,03…0,05 | 0,05…0,16 | 0,15…0,28 | 0,27…0,47 | 0,45…0,9 | 0,85…1,6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду 15 х 15 | 0,03…0,05 | 0,05…0,14 | 0,12…0,25 | 0,24…0,47 | 0,45…1,6 |  |  |  |
| Ду 20 х 20 | 0,03…0,05 | 0,05…0,15 | 0,14…0,33 | 0,32…0,70 | 0,68…1,6 |  |  |  |
| Ду 25 х 25 | 0,03…0,05 | 0,05…0,10 | 0,09…0,16 | 0,15…0,23 | 0,22…0,33 | 0,28…0,48 | 0,45…0,60 | 0,55…1,0 |