# XX. РЕГУЛЯТОРЫ

# РАСХОДА

# Регулятор расхода ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

# ТИП ZSN-8

Регулятор предназначен для регулирования заданного расхода в технологических системах. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 15 – 100 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 1,6 МПа (2,5; 4,0 МПа – под заказ) |
| ● | температура, Т | 1500С – вода, водяной пар 800С – воздух и др. инертные газы |
| ● | температура окружающей среды | 5 – 50 0С |
| ● | среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из: клапана 01 и привода 02.

Клапан регулятора односедельный с разгруженной тарелкой и регулятором величины расхода в виде плавно регулируемого задатчика.

Максимальная неплотность закрытия:

- исполнение металл/металл		0,01%KVs,

- исполнение металл/PTFE		0% KVs.

Присоединение – фланцевое.

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
|  | ZSN 8.1 | ZSN 8.2 |
| Клапан (01) |
| Корпус | серый чугун GG 25 - стандарт сфероидальный чугун GGG 40.3 углеродистая литая сталь GS – 25 |
| Тарелка и седло | кислотостойкая сталь 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Направляющая втулка |  |
| Уплотнение | EPDM1) |
| Привод (02) |
| Корпус | углеродистая сталь 1.0402 (C22) | кислотостойкая сталь 1.4541 (X6CrNiTi18-10) |
| Шпиндель | нержавеющая сталь 1.4057 |
| Пружина | нержавеющая сталь 1.4310 |
| Мембрана | EPDM + полиэфирная ткань1) |
| Уплотнение | EPDM1) |

1) другие материалы в зависимости от вида агента

# Технические характеристики

| Ду Условный диаметр (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvs коэф. расхода | Стандартное исполнение | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20,0 | 32,0 | 50,0 | 80,0 | 125,0 |
|  | Специальное исполнение | 1,0 1,6 2,5 | 1,6 2,5 3,2 | 2,5 3,2 5,0 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20,0 | 32,0 | 50,0 |
| Z коэффициент шума | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,35 |
| Характеристика регулировки | Пропорциональная |
| Диапазон настроек расхода % Kvs | Dp = 20 кПа | 4…40 |
|  | Dp = 50 кПа | 7…70 |
| Максимальное давление в камере привода (МПа) | 2,0 |
| Допустимый перепад давления на клапане (МПа) | 1,2 | 1,0 |
| Минимальный перепад давления на клапане (МПа) | 2 Dp |

# *  - другие по запросу

# Размеры

| Ду | А | В | С | L | Масса клапана (01) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 15 | 260 | 90 | 215 | 130 | 9,3 |
| 20 |  |  |  | 150 | 10,4 |
| 25 |  |  |  | 160 | 10,9 |
| 32 | 280 | 98 |  | 180 | 14,0 |
| 40 | 285 | 110 |  | 200 | 16,3 |
| 50 | 290 | 120 |  | 230 | 20,3 |
| 65 | 330 | 142 |  | 290 | 29,5 |
| 80 |  | 151 |  | 310 | 37,0 |
| 100 | 335 | 185 |  | 350 | 52,5 |

# Зависимость расхода от перепада давления на клапане (р

Схема подключения регулятора

# Регулятор РАСХОДА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

# ТИП ZSG-8

Регулятор предназначен для регулирования заданного расхода в технологических системах. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

# Характеристика

| ● | диаметр, DN | 1/2" – 1 1/4" (15 – 32 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление среды, PN | 2,5 МПа |
| ● | температура, Т | 1500С – вода и др. инертные жидкости 800С – воздух и др. инертные газы |
| ● | температура окр. среды | 5 – 50 0С |
| ● | среда | холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы |

# Конструкция, материалы

Регулятор состоит из: клапана 01 и привода 02.

Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

Присоединение – под сварку, резьбовое, фланцевое.

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Корпус | сфероидальный чугун GGG 40.3 |
| Седло | кислотостойкая сталь X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Тарелка, ограничитель | латунь |
| Шток | нержавеющая сталь X20CrNi17-2 |
| Втулки | сталь со слоем PTFE |
| Внутренние пружины | пружинная нержавеющая сталь |
| Мембрана | EPDM + полиэфирная ткань1) |
| Уплотнения | EPDM1) |

1) другие материалы в зависимости от вида агента

# Технические характеристики

| DN условный диаметр (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvs коэф. расхода | Стандарт | 3,6 | 5,0 | 7,2 | 10 |
|  | Спец. исполнение | 1,0; 1,6; 2,5 | 3,6 | 5,7 | 7,2 |
| Z коэффициент шума | 0,6 | 0,55 |
| Характеристика регулировки | Пропорциональная |
| Диапазон настроек расхода % Kvs | Dp = 20 кПа | 4…40 |
|  | Dp = 50 кПа | 7…70 |
| Минимальный перепад давления на клапане (МПа) | 2 Dp |

# * -другие по запросу

# Размеры

| DN | G | d1 | d2 | S | L0 | L1 | L2 | L3 | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | " | мм | " | мм |
| 15 | 1/2 | 21,3 | 1/2 | 32 | 70 | 184 | 136 | 130 | 115 | 69 |
| 20 | 3/4 | 26,9 | 3/4 | 41 | 75 | 199 | 151 | 150 | 115 | 69 |
| 25 | 1 | 33,7 | 1 | 50 | 80 | 224 | 164 | 160 | 115 | 71 |
| 32 | 1 1/4 | 42,4 | 1 1/4 | 60 | 105 | 269 | 195 | 180 | 130 | 82 |

# Схема подключения регулятора                                    Зависимость расхода от перепада давления на клапане (р